附件

医院精密空调采购项目报价表

| - 空调品种 | - 参数 | - 费用 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 精密空调（17.5KW）1台 |  |  |  |
| - 精密空调（35KW）1台 |  |  |  |
| - 移机（17.5KW）1台 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |

- 一、基本要求

- 1、医技楼精密空调要求

- 数量：一台    预算  万

- 1）★送风方式：下送风；
2）★总冷量 ≥17.5kw,显冷量≥17.5kw，恒温恒湿；
3）压缩机类型：涡旋式压缩机；
4）适应制冷剂：环保制冷剂；
5）室内风机送风量：≥4000m3/h；

- 6）加湿性能：≥3kg/h。

- 7）加热性能：≥3.5kw
8）具有大容量的故障报警记录储存的功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。

- 9）★涡旋式压缩机

- 10）控制精度：具有较高的控制精度，温度控制精度为±1℃，湿度控制精度为±5%RH；
11）室内风机：直联离心风机。

- 12）室外风机：室外风机叶片为全金属材质。

- 2、儿科大楼精密空调要求

- 数量：一台    预算   万

- ★送风方式：下送风；
2）★总冷量 ≥35kw,显冷量≥34kw，恒温恒湿；
3）压缩机类型：涡旋式压缩机；
4）适应制冷剂：环保制冷剂；
5）★标配室内风机：EC风机；
6）★室内风机送风量：≥8000m3/h；

- 7）加热性能：加热器功率≥6KW

- 8）加湿性能：最大加湿量≥5KG/H；

- 9）室外风机叶片应为全金属材质

- 二、供应商的资质要求：

- 1. 投标产品通过中国质量认证中心的节能产品认证。

- 2. 供应商需具有“中国制冷空调设备维修安装企业”资质，同时在四川区域具备售后服务机构（需提供营业执照复印件盖章证明），以保证设备安装和售后服务的质量。提供相应证书复印件并加盖制造商鲜章，原件备查。

- 3. 投标产品需具备CRAA产品认证。

- 三、安装要求

- 安装范围：包含室内室外机主机的安装，交流引入的安装，室外机水泥基础，给排水管路，空调管路等；

- 提供免费安装服务；

- 提供安装辅材，不限于制冷剂、铜管、水管、交流线缆等；

- ★为实现新更换的空调达到现有实时监控的目的，要求安装在医技楼的精密空调接入现有动环监控系统（提供原有动环厂家的技术服务支持证明文件或授权文件）；

- 四、其它要求：

- 1. ★质保：安装验收合格后原厂质保1年；

- 2. ★承诺提供7*24小时应急服务，供应商提供维护人员电话，姓名。硬件故障时，4小时之内到达现场维修处理。6小时内无法解决的，需提供备用设备以及协助医院进行机房降温等安全事宜。

- 3. ★空调交付使用后，质保期内每季度提供一次免费上门巡检服务并出具巡检报告。