资阳市第一人民医院

采购生活给水加压设备招标公告（第三次）

资阳市第一人民医院拟采用询价方式招标采购生活给水加压设备，特邀请供应商投标。

一、投标须知

- 1.1、项目名称：招标采购生活给水加压设备项目。

- 1.2采购预算：最高限价4.5万元，超过无效。

- 1.3招标方式：院内比选，两轮报价，低价中标。

- 1.4付款方式：交付全部货物，完成安装，验收后，提供增值税普票，对公转账支付。

- 1.5招标特别说明：因新冠疫情防控要求，本次招标的报名及比选采用网上投递电子版资料，电话或QQ等方式远程进行比选，投标人确保电话或QQ等方式畅通。

- 1.6报名要求：

- 1.6.1报名时间：2021年8月4 日至2021年8月10日，过时不候。

1.6.2报名资料要求（加盖鲜章）：廉洁承诺书（文本见附件）、营业执照副本复印件、联系方式。提供电子扫描文件。

网上报名：发送电子邮件至1150791079@qq.com。

联系人：孙先生。联系电话：028--26214412。联系地址：资阳市雁江区仁德西路66号 资阳市第一人民医院后勤保障部

1.6.3投标人须完成报名程序并通过资格审查，否则投标无效。

二、招标实质性要求：

- 2.1生活给水加压设备一套，含加压泵（一用一备）、不锈钢负压罐、管路阀门、电气控制柜等部件。设备符合国家及行业标准，提供产品合格证，以及加压泵、管路阀门等涉水部件的涉水产品卫生许可证。

- 2.2参数：

| 部件品名 | 产品型号 | 设备要求 | 报价及质保要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加压泵（一用一备） | Q≧60m³/h，H≧60m，N≧18KW | 主泵过流部件304不锈钢，机械密封。 | 价格含设备、运输、税费等全部费用，开具合法发票，对公转账。 设备质保期≥一年 |  | 1组 |
| 负压罐 | ≧800L，1.0mpa | 不锈钢。 |  |  |  |
| 管路、阀门 | 进出DN150 | 含不锈钢进出水管路、出入口各安装一个阀门，与原有管路连接的管材及配件，连接施工，管路承压≧1.0Mpa。 |  |  |  |
| 电气控制柜 | ABB变频 |  |  |  |  |
| 运输、安装费 |  | 含运输、安装、现场混凝土基础、原管道开挖、新老管线连接施工等工序 |  |  |  |
| 质保时间 | 设备质保 年 |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  | 报价（小写） | 元 |  |

- 2.3参考示意图：

三、投标资料要求

3.1投标授权书（非法人代表提供）、法人代表证明文件。

3.2营业执照副本。

3.3廉洁承诺书（文本见附件）

3.4涉水产品卫生许可证、产品合格证

3.5《报价表》

| 部件品名 | 产品型号 | 设备特征 | 报价及质保要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加压泵（一用一备） |  | 主泵过流部件304不锈钢，机械密封。 | 价格含设备、运输、税费等全部费用，开具合法发票，对公转账。 设备质保期≥一年 |  | 1组 |
| 负压罐 |  | 不锈钢。 |  |  |  |
| 管路、阀门 |  |  |  |  |  |
| 电气控制柜 |  |  |  |  |  |
| 运输、安装费 |  | 含运输、安装、现场混凝土基础、原管道开挖、新老管线连接施工等工序 |  |  |  |
| 质保时间 | 设备质保 年 |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  | 报价（小写） | 元 |  |

上述所有资料加盖公章，装入文件袋密封，通过顺丰快递至资阳市雁江区仁德西路66号 资阳市第一人民医院后勤保障部。

四、招标资料投递时间及地点

招标公示期：2021年8月4日至2021年8 月11日下午3:00。

投标资料快递文件接收截止时间：2021年8月11日下午3:00，，投标人承担快递文件不能及时送达的风险。

快递文件接收地址：资阳市雁江区仁德西路66号 资阳市第一人民医院后勤保障部，孙先生，028--26214412。
    院内比选时间：2021年8月11日下午3:00，过时不候。

院内比选方式：评审邮递的投标资料，通过电话或QQ等方式远程进行比选。

联系人：孙先生。联系电话：028--26214412

2021年8月4日

附件：

廉洁承诺书

为了全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅共同签发的《〈关于开展治理商业贿赂专项工作的意见〉的通知》和卫生部、国家中医药管理局《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》及省卫生厅治理医药购销领域商业贿赂专项工作培训会议精神，结合资阳市第一人民医院反商业贿赂工作实际，依法保护双方在药品、医用设备、医用耗材等购销活动中的合法权益，承诺如下：

一、进一步统一思想，充分认识开展治理商业贿赂专项治理的重要性、紧迫性和必要性。

二、应积极配合医院开展自查自纠工作，积极配合对相关医务人员的商业贿赂行为进行查处。

三、不找有关领导干涉药品、医用设备、医用耗材等购销活动，不以贿赂的方式将上述商品销售到医院。

四、不向药品、医用设备、医用耗材等购销人员给予各种名义的财物或回扣。

五、不向从事药品、医用设备、医用耗材等相关活动的人员给予开单费、临床促销费、宣传费、劳务费、统方费等费用。

六、不为医院相关人员报销电话费、娱乐费、差旅费、餐费等应由本人支付的各种费用。

七、不组织甲方相关人员参加国内外旅游、座谈会、学术会等活动。

八、不向甲方相关人员赠送各种实物及有价证券。

九、不派工作人员到医院临床科室进行药品、医用设备、医用耗材的广告宣传。

十、不以任何理由向医院及其相关人员进行商业贿赂。

十一、如违反上述约定，医院有权单方终止现有购销关系，若违反承诺条款，公司承诺：三年内无权参加医院所有的采购活动。

十二、违反上述约定，应向医院支付违约金二万元，医院可直接在双方购销款中扣除。

承诺公司：（盖章）

承诺代表：

承诺时间：二O　　年   月   日