资阳市中心医院
信息化终端设备服务调研公告

因医院业务发展需要，对医院信息化终端设备服务进行市场调研,现公开征集相关资料,欢迎各潜在供应商进行报名，现将有关事宜公告如下：

- 一、项目概述

- 本项目旨在通过专业的信息化终端设备服务，为医院提供全方位的信息化运维服务，涵盖前端硬件设备维修维护、办公设备周边耗材服务、运维软件服务、网络日常维护、突发紧急重大故障处理服务、设备健康巡检、备品备件库、机房及弱电井日常运维、中心机房专业运维等9项服务内容，保障医院各类信息系统、硬件设备、网络设施7×24小时稳定、安全、高效运行，全面提升医院信息化运维管理水平和服务质量。

- 二、报名时间、方式

- 报名时间：本公告自挂网公告日起，截止时间为自发布公告起第5个工作日（包含发布当天），公告截止日期后递交的报名资料无效。

- 报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。

- 1.报名资料按附件《报名须知》要求，将电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com，并抄送至zyszxyyxxb001@163.com。。邮件名称：“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话）”报名资料目录见附件。

2.联系人：陈老师  报名咨询电话：028-26219526

3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点，另行通知，请参加调研会的各潜在供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。

- 三、其他说明

1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请各潜在供应商详实介绍服务方案，本项目最终服务参数以采购时为准。对未公告服务要求的，请各潜在供应商自行提供。

2.参与本次市场调研活动的潜在供应商，我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名潜在供应商自行承担，我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果，我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方。

报名注意事项

1.请参与报名的各潜在供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。

2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。

3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”

4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！

调研报名目录

一、 报名登记表	4

二、资质：	4

2.1营业执照	4

2.1法定代表人授权书	4

2.3法人及被授权人身份证	4

2.4公司资质	4

2.5软件资质	4

2.6本项目涉及资质	4

2.7开发商委托销售授权函	4

三、单一来源说明及佐证材料	4

四、项目调研情况一览汇总表	5

4.1报价表	5

4.2服务要求	6

五、三甲综合医院同类项目案例	13

5.1四川省内（）家	13

5.2四川省外（）家	13

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证	13

六、服务方案	13

- 报名登记表

| 序号 | 各潜在供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、资质：

2.1营业执照

2.1法定代表人授权书

2.3法人及被授权人身份证

2.4公司资质

2.5软件资质

2.6本项目涉及资质

2.7开发商委托销售授权函

- 三、单一来源说明及佐证材料

四、项目调研情况一览汇总表

项目名称：信息化终端设备服务                                采购品目分类名称：

各潜在供应商名称：                                          联系人及联系电话：

4.1报价表

| 序号 | 服务名称 | 服务期3年报价（万元） | 与技术服务要求相比是否有正负偏离（若有请详细例举） | 在国内三甲医院用户案例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院前端硬件设备维修维护服务 |  |  |  |  |
| 2 | 办公设备周边耗材服务 |  |  |  |  |
| 3 | 运维软件服务 |  |  |  |  |
| 4 | 网络日常维护服务 |  |  |  |  |
| 5 | 突发紧急重大故障处理服务 |  |  |  |  |
| 6 | 设备健康检查及技术顾问服务 |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件库服务 |  |  |  |  |
| 8 | 机房、弱电井日常运维服务 |  |  |  |  |
| 9 | 中心机房专业运行维护服务 |  |  |  |  |
|  | 总报价 |  |  |  |  |

4.2服务要求

| 序号 | 服务名称 | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全院前端硬件设备维修维护服务 | 全院前端硬件设备维修维护服务覆盖全院一体机、台式机、笔记本、显示器、打印机等各类办公外设的全生命周期运维，具体包含以下内容： （一）硬件维修维护 1. 提供月度巡检、季度深度保养、年度设备评估； 2. 7×24小时分级故障报修上门维修，按业务优先级承诺响应修复时限； 3. 院内常备备件库，故障设备免费替换备用机； 4. LED屏幕、自助机、叫号屏幕、落地广告屏幕等的日常巡检和日常故障排查处理（包工包料），含配件维修、更换、迁移、线路规整、耗材提供等。 （二）系统与软件维护 1. 全院电脑操作系统安装与重装（Windows系列），含驱动程序安装调试（非新购电脑）； 2. 医院各类应用软件（HIS/LIS/PACS/电子病历等客户端）的安装部署、升级更新、故障调试； 3. 科室搬迁时的电脑拆装、系统调试、外设重新部署； 4. 报废设备的数据安全销毁（硬盘数据擦除或物理销毁）； 5. 信息安全基础运维（杀毒软件安装更新、系统补丁升级、病毒查杀处置）。 （三）服务管理 1. 配备固定驻场工程师，定期提交运维台账、故障分析报告； 2. 严格遵守医院保密、院感管理要求； 3. 按月开展服务质量考核； 4. 每季度提供设备使用培训； 5. 重大业务期间驻场应急保障。 |
| 2 | 办公设备周边耗材服务 | 为全院办公设备周边耗材一体化服务，覆盖全院打印机、复印机、票据设备、电脑外设全部打印纸、硒鼓、墨盒、色带、热敏标签纸、数据线、易损小件等耗材；提供原厂/合规兼容耗材按需极速配送，分业务优先级承诺送达时效；院内设立耗材周转库存，实行耗材代管、月度盘点；配送同步免费提供打印机清洁、卡纸调试等配套维护；免费上门回收废旧危废耗材并建立回收台账；提供耗材使用培训、应急驻场保障、月度消耗统计报表，全程保障收费、临床诊疗设备耗材不间断供应。 |
| 3 | 运维软件服务 | 以现有运维派单软件运行现状、临床及后勤运维痛点、医院信息化运维管理规范为基础，保留原有成熟核心能力，针对现有系统短板、业务流程漏洞、适配性不足等问题进行迭代升级，同时贴合医院设备运维、信息化运维、后勤设施运维的全场景工作需求，实现派单智能化、流程规范化、管理精细化、数据可视化、运维可溯源，全面提升医院运维工作效率与服务质量。主要包括： 一、总体建设原则 1. 兼容延续性：完全兼容现有系统历史数据、用户权限、对接接口、业务流程，实现新旧系统无缝切换，历史工单、派单记录、运维档案完整迁移，不丢失任何原始数据，医护及运维人员无需大幅更改操作习惯。 2. 痛点优化性：针对现有系统派单人工干预多、智能分配弱、超时无预警、溯源能力差、数据统计单一、移动端适配差、特殊场景派单缺失等问题进行专项优化升级。 3. 医院场景适配性：贴合医院7×24小时不间断运维、急诊优先、科室优先级区分、设备维保周期、突发故障应急派单等医疗行业专属场景，区别于通用运维派单系统。 4. 安全合规性：符合医院等保要求、医疗数据安全规范，运维工单、设备信息、科室数据全程加密，操作留痕、权限分级，杜绝数据泄露、误操作篡改问题。 二、基础能力保留与优化 保留现有系统工单创建、手动派单、人员绑定、基础流程流转、简单状态更新、基础用户管理等核心功能，并进行功能优化、体验升级、效率提升。提供至少三台报故障座机电话，并且三台座机可并发。 1. 工单管理模块升级 优化现有工单创建模式，新增多渠道工单录入能力，解决原有工单信息填写不规范、字段缺失、分类混乱等问题。支持科室人员PC端、移动端自主报单、电话代录工单、系统自动触发工单（设备到期维保、故障预警）；完善工单字段体系，新增医疗设备类型、故障等级、紧急程度、就诊影响范围、所需运维技能、配件需求等医疗专属字段；支持工单草稿、修改、撤回、补录、加急申请等操作，杜绝无效工单、信息残缺工单流转。 2. 基础派单功能优化 保留人工手动派单、指定运维人员派单功能，优化原有派单操作繁琐、批量派单困难的问题。支持批量工单统一派单、批量改派、批量完结；支持按时间段、科室、运维人员筛选待排工单；优化派单界面布局，直观展示人员在岗状态、当前工单量、空闲时段，辅助人工精准派单，避免人员过载、工单积压。 3. 工单流转状态完善 优化现有工单状态单一、流程断层问题，细化全流程状态：待派单、已派单、运维中、待回访、已完结、超时未处理、撤销、返修、暂缓处理。每个状态流转自动留痕，记录操作人、操作时间、操作备注，解决原有流程无法溯源、状态混乱的问题。 三、全流程运维管理服务升级 1. 运维过程精细化管控 优化现有系统仅记录首尾状态的问题，新增运维过程全记录功能。运维人员接单后可实时更新进度、上传故障照片、填写排查日志、记录配件更换信息、标注故障原因；支持现场签到、位置核验，杜绝虚假运维；返修工单自动关联历史故障记录，方便溯源排查重复故障问题。 2. 电脑打印机维修明细统计台账与耗材服务统计台账 统计电脑、打印机等前端设备的故障报修记录、维修工单、配件更换明细、维修费用，形成设备维修全流程明细台账；关联耗材申领配送记录，按科室、设备类型、耗材品类自动汇总统计打印纸、硒鼓、墨盒、色带等耗材使用量与费用，生成耗材消耗明细报表与月度/年度统计分析，替代原有人工统计模式，为设备维修成本核算、耗材预算编制、设备更新评估提供精准数据支撑。 四、数据统计与可视化分析 提供全方位数据报表与可视化看板，实现运维数据可查、可析、可管。 1. 基础数据统计：自动统计每日/每月/每年工单总量、已完结、超时、撤销、返修工单数量，科室报修频次、运维人员工作量、工单完成率、及时率、满意度评分。 2. 故障数据分析：按设备类型、科室、故障原因统计高频故障问题，输出故障分析报表，为设备预防性维保、设备更新换代提供数据依据。 3. 可视化大屏：支持运维态势大屏展示，实时展示当前待处理工单、在岗运维人员、超时工单、各科室运维状态，让管理人员直观掌握全院运维工作全貌。 五、系统适配与对接服务要求 1. 新旧系统数据迁移服务 服务商需完成现有旧系统全量历史数据迁移，包括所有历史工单、用户信息、权限配置、设备台账、运维记录，确保数据100%完整、准确、可查询，迁移后提供数据校验报告，保障业务无缝衔接。 2. 院内系统对接适配 保留原有对接接口，优化接口稳定性，支持与医院HIS系统、LIS系统、设备管理系统、OA系统、门禁考勤系统对接，实现数据互通；新增消息对接能力，支持院内企业微信、钉钉、短信推送工单提醒、超时通知、回访通知。 3. 多终端适配优化 优化现有移动端适配卡顿、功能缺失问题，完善手机端、平板端全功能操作，支持移动端接单、派单、改派、进度更新、查看报表、接收提醒，实现运维工作移动化、轻量化。 六、权限管理与安全升级 1. 精细化分级权限 优化现有权限粗放的问题，细分超级管理员、运维管理员、排班管理员、普通运维人员、科室报修人员、查看人员等多角色权限，精准控制派单权限、改派权限、数据查看权限、报表导出权限、系统配置权限，杜绝越权操作。 2. 数据安全与操作溯源 所有操作全程日志记录，包含登录、派单、改派、修改工单、导出数据、删除记录等操作，日志永久留存、不可删除篡改；系统数据自动定时备份，支持异常数据恢复，保障运维数据安全合规。 七、售后与运维服务保障要求 1. 部署与培训服务：完成系统部署、调试、上线，针对管理员、运维人员、科室操作人员开展分层培训，提供操作手册、视频教程，确保全员熟练使用。 2. 质保与迭代服务：提供至少1年免费质保，期间系统bug修复、常规功能优化、规则调试、数据维护；支持根据医院业务变化，微调派单规则、报表模板、工单字段。 3. 7×24小时技术支持：提供全天候技术响应服务，系统故障及时排查处理，保障医院运维派单工作不间断运行。 八、整体交付标准 1. 完全落地本次所有升级功能，兼容原有全部合法业务功能，无功能缺失、无数据错乱、无流程卡顿。 2. 系统运行稳定，响应速度快，高并发工单场景下无卡顿、无丢失、无报错。 3. 交付完整的系统源码、部署文档、数据迁移报告、操作手册、培训记录、售后保障协议。 |
| 4 | 人员配置服务 | 在服务期间供应商安排不低于7名的专职技术人员驻场（含一名项目负责人），供应商须和采购人签订安全责任书，所有派遣人员上班时间参照采购人内部工作人员，且遵纪守法、严格遵守采购人所有规章制度。若违反则参照采购人规章制度进行处罚且承担相应的法律责任。须明确派遣人员名单且必须为本公司工作人员，并提供劳动关系证明；派遣人员相对固定，不得随意变动，如确需变动需经过采购人的同意。派遣人员须具备相应的专业技能，有良好的职业操守。在服务中了解和接触到的采购人的相关秘密必须严格保密，不得上传、转发。若派遣人员不能胜任工作，采购人有权提出更换派遣人员，不得影响采购人的正常办公。 |
| 5 | 网络日常维护服务 | 提供电脑至墙面网口段网络维护（包含网线等相关配件），提供网络设备的日常运维、线路规整。若有新增设备需要入网必须向采购人汇报，征得同意后方可接入。包含每年新增50个网络点位（包工包料）。需按照采购人意见，结合实际使用场景进行布置。包含网络故障排除、网络交换机安装、配置和管理、网络综合布线、网络规划和设计，处理终端电脑网络配置，网络、终端路由器故障处理、优化终端网络设置，上报不合规网络连接方式（如私自串联交换机，私接路由器等）。 |
| 6 | 突发紧急重大故障处理服务 | 包含但不仅限于服务器操作系统安装和维护（含Windows和Linux）、服务器基础软件的安装和维护、服务器数据库的安装和日常维护、服务器中间件的安装和日常维护，必要时应派强大的技术团队对医院网络、信息系统、数据库的安全、高效、稳定运行做专业技术支撑保障，协助医院处理突发重大信息化故障处理服务。 |
| 7 | 设备健康检查及技术顾问服务 | 每季度进行至少一次定期的前端设备现场巡检，巡检内容包括所有办公终端（一体机、台式机、笔记本）、办公设备（打印机、复印机、扫描仪等）、监控设备、LED屏幕、自助机、叫号屏幕、落地广告屏幕等硬件运行状态、电源、告警及设备运行环境的检查、清理。发现设备存在的隐患，及时处理，减少故障发生率，保证设备稳定、良性运行。 通过巡检建立前端设备资产档案（设备型号、配置、购置日期、维保记录），评估设备运行情况，向采购人提供设备升级、改造、淘汰替换的建议或方案。 每季度输出前端设备健康评估报告，包含设备故障率统计、老化程度分析、替换优先级建议，为医院信息化设备预算规划提供技术依据。 巡检记录通过运维助手/运维软件上传系统备查。 |
| 8 | 备品备件库服务 | 1小时内无法通过更换配件维修好的设备，立即提供相应的备用设备，保证工作的正常开展。故障设备完成维修并经过测试后，方可重新使用。打印机维保服务、桌面运维服务要求对医院未报废的设备，均由服务提供商负责维护维修，对无法修复的设备，由供应商在服务期内提供备用机。其中：日常备用机数量最低要求为电脑备用机不得少于5台/年，打印设备备用机不得少于10台/年、打印复印一体机备用机不得少于3台/年。网络设备维保服务要求对医院未报废的设备，均由供应商负责维护维修。 |
| 9 | 机房、弱电井日常 运维服务 | 医院机房、弱电井日常运维工作由驻场人员执行，聚焦每日/每周可完成的日常巡查与基础维护，不涉及需要专业资质或专业仪器的深度维保（该类工作由第11项负责）。主要工作内容分为【日常巡检、环境维护、基础保障、台账管理、专项配合】五大块： （一）中心机房日常巡检（每日1次） 1. 机房环境巡查：查看温湿度仪表读数并记录、查看消防设备外观及压力表状态（不操作消防系统）、检查机房卫生及防尘状况、检查门禁系统是否正常锁闭； 2. 供配电基础巡查：查看UPS主机面板指示灯及运行参数（不操作UPS）、查看PDU及配电柜指示灯状态、检查机房照明是否正常； 3. 网络与硬件设备基础巡查：查看核心交换机/防火墙/路由器等设备面板指示灯是否正常（不登录设备操作）、查看服务器/存储设备等设备面板告警灯、检查光纤配线架及线缆外观； 4. 异常上报：发现任何异常指示灯、告警声、异味、异响等，立即记录并通知第11项专业维保人员或相关责任人处理。 （二）弱电井/楼层弱电间日常巡检（每周不少于1次） 1. 环境安全巡查：检查门锁是否完好、井内是否有杂物堆积、是否有渗水/鼠患/虫害迹象、通风散热是否正常； 2. 井内通信设备基础巡查：查看交换机/光收发器/ONU等设备面板指示灯是否正常、检查端口有无告警、查看电源适配器外观是否完好； 3. 线路规范化管理：检查线缆标签是否脱落、强弱电是否分开布设、清理废旧线缆、检查光纤保护套管是否完好。 （三）机房环境基础维护（日常/季度） 1. 每日：机房地面清洁、设备表面除尘； 2. 每季度：机房深度除尘（设备表面及地面）、静电地板下除尘、机柜外部除尘、接线端子紧固检查。 （四）台账与文档管理 1. 维护并更新设备资产清单、网络拓扑图、IP地址分配表； 2. 每日填写机房巡检记录表（温湿度、设备状态、异常记录）； 3. 汇总巡检记录生成月度巡检报告； 4. 管理维保档案（巡检记录、故障记录、设备变更记录）。 （五）专项保障配合 1. 等级医院评审/网信安全检查/等保测评等期间，配合准备机房管理相关资料（巡检记录、资产台账等文件）； 2. 节假日/就诊高峰期加强巡检频次； 3. 暴雨/高温季节机房防水/弱电井防渗水专项排查； 4. 配合第11项专业维保人员完成年度专项检测（如UPS电池检测、防雷检测、消防联动测试等）时的现场协调与保障。 |
| 10 | 中心机房专业运行 维护服务 | 专业资质、专业工具和专业技术的深度维保服务，由具备相应资质的技术人员周期性（月/季/半年）执行。 （一）精密空调系统专业维保（每月/季度） 1. 每月对精密空调主机进行深度检查：压缩机运行状态诊断、制冷剂压力检测、冷凝器/蒸发器状态评估、加湿系统功能检测、电气控制系统测试； 2. 每季度根据暖通换季（冷/热变换）进行适应性调优维护； 3. 每年4次标准过滤棉更换，1次加湿罐更换，4次室外机冷凝器深度清洗； 4. 压缩机皮带每半年检查更换，风机轴承润滑保养； 5. 制冷剂压力检测与补充，冷凝水排水系统疏通除垢； 6. 空调系统配电箱内接线端子紧固、电气安全检测； 7. 精密空调故障时提供原厂级配件免费更换和维修（含压缩机、控制主板、风扇、传感器等核心部件），不再另收配件费。 （二）UPS不间断电源及蓄电池系统专业维保（每季度/半年） 1. 每季度对UPS主机进行深度检测维护：输入输出电压电流波形分析、负载率评估、电容状态检测、散热风扇运行检测、控制主板自检； 2. 每季度对蓄电池组进行专业内阻测试（使用专业蓄电池内阻仪），逐节记录内阻值、端电压、温度，出具蓄电池健康度评估报告； 3. 每半年进行一次预防性深度放电测试（带真实负载放电），验证电池后备时间是否满足设计要求； 4. 蓄电池连接线缆、接线柱专业维护（抗氧化处理、力矩校验）； 5. UPS系统整机内故障配件（控制主板、功率模块、电容、散热风扇、蓄电池等）免费更换维护； 6. 异常/报废蓄电池按国家危废管理规定进行回收并无害化环保处理。 （三）消防气体灭火系统专业维保（每月/季度/半年） 1. 每月检查七氟丙烷（或其他气体）灭火装置钢瓶压力、瓶体外观、阀门状态； 2. 每季度检查消防报警控制主机运行状态、联动测试功能； 3. 每半年进行烟感/温感探测器灵敏度测试和校准； 4. 消防气体灭火系统触发装置、警铃、声光报警器、放气指示灯功能测试； 5. 消防气瓶定期检验到期提醒和送检协调； （四）防雷接地系统专业检测（每季度/年度） 1. 每季度使用专业接地电阻测试仪测量机房接地电阻值，确保符合GB 50057规范要求（≤4Ω或≤1Ω根据设计要求）； 2. 等电位连接带、接地母排、设备接地线连接可靠性检查； 3. 电源防雷器（SPD）状态检查，失效模块免费更换； （五）动力环境集中监控系统深度维护（每季度） 1. 每季度对动环监控系统进行全面校准：温湿度传感器精度校准、漏水检测绳灵敏度测试、电量监测仪精度校验； 2. 动环监控软件平台维护升级、数据库优化清理、告警策略配置优化； 3. 告警联动功能测试（短信、电话、APP推送、声光报警）； 4. 动环系统故障时提供原厂级技术支持与备件更换。 （六）机房基础设施专项评估与优化 1. 维保合同签订后30日内，出具完整的机房基础设施现状评估报告，包括供配电系统带载能力评估、制冷系统制冷量匹配评估、UPS后备时间测试结果、设备老化程度评估、隐患风险清单及整改建议； 2. 每季度输出机房基础设施运行趋势分析报告（用电量变化、制冷效率变化、设备故障率趋势）； 3. 根据医院业务增长情况，每年提供机房扩容/改造技术咨询建议。 （七）应急演练与专业培训 1. 每半年组织一次机房基础设施专项应急演练（UPS故障切换演练、精密空调故障应急演练、消防气体灭火应急演练），编写演练方案和总结报告； 2. 每年对机房管理人员进行不少于2次的基础设施运维专业培训。 （八）服务响应与配件保障 1. 提供7×24小时机房基础设施专业故障响应服务； 2. 精密空调、UPS等关键设备故障，30分钟内远程响应、2小时内到达现场； 3. 建立关键设备备件库（UPS功率模块、空调压缩机、控制主板、传感器、过滤网、加湿罐等常用备件），确保故障后4小时内可更换修复； 4. 所有更换配件须为原厂正品或同等质量替代品（替代品须经院方书面确认）； 5. 每次故障处理完成后48小时内提交故障处理报告（含故障原因、处理过程、预防措施）。 （九）与原厂及第三方协调 1. 负责协调UPS、精密空调、消防气体灭火等设备原厂的技术支持资源； 2. 配合院方完成等级医院评审、等保测评、网信安全检查中涉及机房基础设施的专业整改工作； 3. 配合院方协调供电部门、防雷检测机构、消防维保单位等相关第三方。 |

五、三甲综合医院同类项目案例

5.1四川省内（）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.2四川省外（）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证

六、服务方案

（包含以上内容，其他内容自拟）