资阳市中心医院
监控系统升级改造调研公告

因医院业务发展需要，对医院监控系统升级改造进行市场调研,现公开征集相关资料,欢迎各潜在供应商进行报名，现将有关事宜公告如下：
一、项目概述
本项目旨在对医院现有视频监控系统进行全面升级改造，并建立长效运维保障机制。项目涵盖前端监控摄像机汰旧换新（院内现有监控摄像机点位数约639个，品牌为海康威视）与新增部署、监控后端存储扩容、综合管理平台升级、监控中心显示系统建设、系统集成布线施工以及为期3年的整体质保运维服务。通过本次项目建设，构建覆盖全院重点区域的立体化安防监控体系，保障医院人员、财产及诊疗环境安全，全面提升医院信息化运维管理水平和服务质量。
二、报名时间、方式
（1） 报名时间：本公告自挂网公告日起，截止时间为自发布公告起第5个工作日（包含发布当天），公告截止日期后递交的报名资料无效。
（2） 报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。
（3） 1.报名资料按附件《报名须知》要求，将电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com，并抄送至zyszxyyxxb001@163.com。。邮件名称：“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话）”报名资料目录见附件。
2.联系人：陈老师  报名咨询电话：028-26219526
3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点，另行通知，请参加调研会的各潜在供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。
三、其他说明
1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请各潜在供应商详实介绍服务方案，本项目最终服务参数以采购时为准。对未公告服务要求的，请各潜在供应商自行提供。
2.参与本次市场调研活动的潜在供应商，我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名潜在供应商自行承担，我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果，我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方。








报名注意事项

1.请参与报名的各潜在供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。
2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。
3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”
4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！
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	序号
	各潜在供应商名称
	联系人
	联系电话
	联系邮箱
（与报名邮箱一致）
	是否为中小企业
	备注
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[bookmark: _Toc20631]四、项目调研情况一览汇总表
项目名称：监控系统升级改造                                  采购品目分类名称：
各潜在供应商名称：                                          联系人及联系电话：
[bookmark: _Toc6483]4.1报价表
	
序号
	
服务/设备名称
	
服务期3年报价（万元）
	与技术服务要求相比是否有正负偏离（若有请详细例举）
	在国内三甲医院用户案例
	
备注

	1
	高清枪式/半球型监控摄像机点位
（含安装支架及配套辅材、网线电缆敷设等）
	 
	 
	
	 

	2
	人脸识别监控摄像机点位
（含安装支架及配套辅材等）
	 
	 
	
	

	3
	高清球型监控摄像机点位
（含安装支架及配套辅材等）
	 
	 
	
	 

	4
	户外立杆监控点位
（含立杆基础、防雷接地、路面开挖回填）
	 
	 
	
	 

	5
	 存储系统
  （新增≥500TB，含视频监控服务器+企业级硬盘，接入综合管理平台）
	 
	 
	
	 

	6
	 综合管理平台
  （≥2000路接入，纳管全院监控，按科室/人员分配权限，含现有安防设备对接）
	
	
	
	

	7
	监控中心显示设备
  （12块55寸拼接屏，拼缝≤1.8mm，含处理器、支架、配套线缆）
	
	
	
	

	8
	 综合布线施工
	
	
	
	

	9
	维护服务
	 
	 
	
	 

	 10
	总报价
	 
	 
	
	 



[bookmark: _Toc17174]4.2服务要求
	序号
	服务名称
	服务内容描述

	1
	高清枪式/半球型监控 摄像机点位（350个）
	（1） 设备要求：400万网络摄像机，最高分辨率2688×1520@25fps，支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩，支持白光/红外双补光，支持PoE供电，内置麦克风和扬声器支持双向语音对讲，支持智能警戒。 
（二）服务内容：含综合管理平台授权、实时存储不低于90天；质保期内新增监控点位按合同单价据实结算；摄像机形态根据现场支持枪式/半球型可选；包含网线、电缆线敷设。

	2
	人脸识别监控摄像机 点位（20个）
	（1） 设备要求：400万人脸抓拍摄像机，支持智能资源模式切换（人脸抓拍、道路监控、事件、人数统计、热度图），支持对运动人脸检测抓拍（最多同时30张），内置电动变焦镜头，内置麦克风和扬声器支持语音对讲。 
（二）覆盖范围：各楼宇入口及主要通道，含安装支架及配套辅材。

	3
	高清球型监控摄像机 点位（30个）
	（1） 设备要求：全景+细节双摄像机组成，分辨率均不低于2560×1440，CMOS靶面≥1/1.8英寸，水平360°连续旋转，防护等级≥IP67，工作温度-40℃~70℃，支持预置位巡航。 
（二）覆盖范围：公共区域（现场勘察确定），含安装支架及配套辅材。

	4
	户外立杆监控点位 （20个）
	（1） 设备要求：400万定焦筒型网络摄像机，最高分辨率2688×1520@25fps，支持白光/红外双补光（红外≥50m/白光≥30m），内置麦克风和扬声器。 
（2） 覆盖范围：室外公共区域地面监控增补10个；四期楼宇高空抛物监控10个。 
（三）含立杆及立杆基础、防雷接地措施、路面开挖及回填。

	5
	监控系统升级改造 （1项）
	（1） 存储系统：新增监控服务器后端容量不低于500TB，需接入综合管理平台，包含视频监控服务器设备及配套硬盘。 
（2） 综合管理平台：升级改造综合管理平台，监控点位不低于2000路，能接入现有安防相关设备，纳管医院所有监控，实现按科室、人员分配点位权限。 
（3） 监控中心显示设备：位于儿科诊疗中心1楼，包含12块55寸拼接屏（拼缝≤1.8mm）及配套设备、线缆、支架等
（四）综合布线施工：包括管线敷设、线路接入设备、系统扩容/汰换、汇聚点梳理、标签梳理、位置信息更新、时钟系统对接、新设备初始化设置、科室权限设定及分配等。严格遵循GB 50311-2016规范。

	6
	[bookmark: _GoBack]维护服务 （3年质保）
	（1） 质保期：自项目最终验收合格之日起计算3年。 
（2） 质保范围：本项目所有建设内容的日常维护、故障维修、系统优化等全流程维护服务。 
（3） 视频监控专项维护： 1.本项目监控系统专项维护（含新增、改造监控），免费系统升级、备件更换、硬盘扩容、线路故障排查； 2.自2027年9月9日起至质保期止，医院原有监控（非本项目改造或新增）的专项维护服务。 
（四）驻场服务：质保期内提供专职驻场人员不低于1人，全日制驻场（与医院工作时间一致），具备信息化软硬件综合运维能力。
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	序号
	医院名称
	合同标的
	合同金额
	实施年份
	验收时间
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	1
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	...
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	序号
	医院名称
	合同标的
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