## 清单
资阳市第一人民医院区域医疗中心及疑难病症诊治中心建设项目医疗专项设备设施整体采购及配套安装项目
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 补充参数（由报名供应商填写） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
一、 | 一层放射科
装饰
1 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 2
2 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1200x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 1
3 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 1
4 | 防X射线辐射单开医用气密封自动趟门 | 1.防X射线辐射单开医用气密封自动趟门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500*2300mm 3.门体品种、材质：门身采用铝板喷塑，内衬4mm铅板可防X射线辐射，带4mmPb铅玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.门体颜色综合考虑选定。 5.含电动开关、不锈钢门拉手、电机及控制系统（防辐射重型电机） 6.闭门器、顺序器、门锁及五金配件综合选定 7.产品符合 JG/T 257-2009 行业标准。 8.气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），在 15Pa下，室内单位缝长每小时空气渗透量正压≤0.22m³/（m·h）、单位面积每小时空气渗透量为≤0.3m³/(㎡·h)，最高级别第 8 级。 9.气密门使用寿命不低于350万次。 10.气密自动门应符合国内门窗标准：泄露电流≤0.1mA,手动开启力≤120N。 11.门体在运行过程中，活动扇反向阻力≤ 220N,反向时间≤1s。 12.活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s（可调），活动扇静推力≤150N。 13.门体响应时间≤0.3s,门体开放时间：2-20S(可调)。 14.导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作。 15.自动门具备防夹装置，气密门运行噪音≤60 分贝。 16.门体感应范围：洁净走廊感应范围不超过1000mm，洁净手术室不应超过150mm。 17.运用闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度。 |  | 樘 | 4
5 | 防X射线辐射单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2300mm 3.门材质：门身采用铝板，内衬4mm铅板可防X射线辐射，带4mmPb铅玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 4
6 | 防X射线辐射单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2300mm 3.门材质：门身采用铝板，内衬2mm铅板可防X射线辐射，带2mmPb铅玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 4
7 | 医用射线防护玻璃板 | 1.窗类型：医用射线防护玻璃板 2.窗框：不锈钢材质 3.X射线防护当量为4mmPb 4.五金配件综合考虑 5.材质、规格、抗菌要求：医用射线防护玻璃板1200mm*900mm |  | 套 | 4
8 | 医用射线防护玻璃板 | 1.窗类型：医用射线防护玻璃板 2.窗框：不锈钢材质 3.X射线防护当量为2mmPb 4.五金配件综合考虑 5.材质、规格、抗菌要求：医用射线防护玻璃板900mm*900mm |  | 套 | 2
电气
9 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：1CT-AL 3.参考规格：Pe=35KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
10 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：1MRI-AL 3.参考规格：Pe=42.2KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
11 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*600mm，40W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 43
12 | 无磁面板灯 | 1.名称：无磁面板灯 2.型号规格：600mm*600mm，40W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 8
空调
13 | 定制型恒温恒湿空调机组JMKT-01 | 1、名称：定制型恒温恒湿空调机组JMKT-01 2、机组参数：送风量：≥12000m³/h、制冷量：≥32kw、加湿量：10kg/h、电加热13.5kw、机外余压：≥300pa 3、机组段位：混风、初效、直接蒸发、加湿、风机、均流、电加热、中效、出风段 4、直膨式，含加湿器。控制系统 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
14 | 多联机室内机SNJ-28(四面出风) | 1.名称：多联机室内机SNJ-28(四面出风) 2.基本参数：制冷量：≥2.8kw，制热量：≥3.2kw，含温控器 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 3
15 | 多联机室内机SNJ-36(四面出风) | 1.名称：多联机室内机SNJ-36(四面出风) 2.基本参数：制冷量：≥3.6kw，制热量：≥4kw，含温控器 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 2
16 | 多联机室内机SNJ-45(四面出风) | 1.名称：多联机室内机SNJ-45(四面出风) 2.基本参数：制冷量：≥4.5kw，制热量：≥5kw，含温控器 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 6
17 | 多联机室内机新风机XF-01 | 1.名称：多联机室内机新风机XF-01 2.基本参数：制冷量：≥14kw，制热量：≥8.9kw，风量：≥800m³/h,静压200Pa，含控制面板 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
18 | 多联机室内机新风机XF-02 | 1.名称：多联机室内机新风机XF-02 2.基本参数：制冷量：≥22.4kw，制热量：≥13.9kw，风量1400m³/h,静压250Pa，含控制面板 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
19 | 多联机室外机 | 1.名称：多联机室外机 2.基本参数：制冷量：≥56kw，制热量：≥63kw,功率：15.8kW，额定电压：380V/50Hz 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
20 | 多联机室外机 | 1.名称：多联机室外机 2.基本参数：制冷量：≥17.5kw，制热量：≥19.5kw,功率：7.0kW，额定电压：380V/50Hz 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
21 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥500m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
22 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥600m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
23 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量1100m³/h，余压250pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
24 | 双层百叶风口 | 1.名称 ：双层百叶风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，非磁性、屏蔽电磁波 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 6
25 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 7
26 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：300*300mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 11
27 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：400*400mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 1
28 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸600*200mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
29 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸600*300mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
30 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 1
31 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*250mm |  | 个 | 1
32 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*160mm |  | 个 | 4
33 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 7
34 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*200mm |  | 个 | 1
35 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，500*200mm |  | 个 | 1
36 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*160mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
37 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 4
38 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，250*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
39 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，250*250mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
40 | 波导装置 | 1.名称：波导装置 2.规格：孔洞结构尺寸φ320，波导窗需满足MRI检查室（磁屏蔽）的防护要求。 |  | 个 | 1
41 | 波导装置 | 1.名称：波导装置 2.规格：孔洞结构尺寸1000*630，波导窗需满足MRI检查室（磁屏蔽）的防护要求。 |  | 个 | 2
42 | 波导装置 | 1.名称：波导装置 2.规格：孔洞结构尺寸200*200，波导窗需满足MRI检查室（磁屏蔽）的防护要求。 |  | 个 | 1
43 | 医用型加湿器专用降温水箱 | 1.名称：医用型加湿器专用降温水箱 2.规格：500*500*250mm 3.包含相应电动二通阀DN20,温控开关 |  | 套 | 1
磁屏蔽
44 | 手动平开屏蔽门 | 1、规格：1200mm×2100mm 2、进口铍青铜弹片 3、内外不锈钢把手 4、无磁锁具 |  | 樘 | 2
45 | 屏蔽观察窗 | 1、规格：1500mm×1000mm 2、高透光率 3、电磁屏蔽 |  | 扇 | 1
46 | 传导板回型框 | 1、规格：750mm×750mm 2、材质：3mm不锈钢 |  | 套 | 1
47 | 插座电源滤波器 | 1、型号：HYP207-30 2、插座电源滤波 |  | 路 | 1
48 | 直流电源滤波器 | 1、型号：HYP207-30 2、照明电源滤波 |  | 路 | 2
49 | 进风波导窗 | 1、规格：300mm×600mm 2、空调送风口屏蔽滤波 |  | 套 | 1
50 | 回风波导窗 | 1、规格：300mm×600mm 2、空调回风口屏蔽滤波 |  | 套 | 1
51 | 平衡波导窗 | 1、规格：300mm×300mm 2、平衡风口屏蔽滤波 |  | 套 | 1
52 | 气体波导管 | 1、规格：￠60 400 |  | 套 | 1
53 | 梯度排风波导 | 1、规格：￠159 2、材质：不锈钢 |  | 套 | 1
54 | 矢超管弯头、变径 | 1、材质：不锈钢 |  | 只 | 4
55 | 无磁平板灯 | 1、25W/盏 2、LED 含灯泡、灯座、灯罩 |  | 盏 | 8
56 | 直流电源 | 1、规格：220V/18V 2、高能效 |  | 台 | 2
57 | 观察窗包框 | 1、屏蔽室内窗套 1500mm×1000mm 2、材质：不锈钢 |  | 扇 | 1
58 | 屏蔽门包框 | 1、屏蔽室内门套 1200mm×2100mm 2、材质：不锈钢 |  | 套 | 2
59 | 散流器 | 1、规格：450mm×450mm 2、材质：铝合金烤漆 |  | 只 | 3
60 | 百叶窗 | 1、规格：400mm×400mm 2、材质：铝合金烤漆 |  | 套 | 1
61 | 空调静压箱 | 1、根据空调尺寸制作 2、含保温层 3、吊装配件 4、弯头 |  | 套 | 1
二、 | 一层急诊医学科
医疗设备
1 | 急诊桥架式护理吊塔（吊塔系统一） | 吊塔系统一（1套）： 1、吊塔主体材料要求高强度铝合金，全封闭式设计，表面无锐角，便于清洁；吊塔所采用的材料必须防火、防水、防腐蚀，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用(提供材质证明及抗粉末第三方检测报告)。 2、吊塔的外壳具有防火防水功能。主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，具有升高和旋转限位装置，防腐蚀，表面无锐角，便于清洁。 3、吊塔外壳涂膜附着力参照 IS02409-2013测试方法，附着力达到最高等级0:(提供第三方检测报告)。 4、插座电源为交流电220V并有单独接地线。电源插座位（双孔、三孔通用）总数不低于12个，分布于两侧吊臂；插孔斜行分布，相互不影响使用。 5、吊塔最大承重不低于250Kg，同时安全承重应不低于此承重的4倍。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告） 6、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性损坏，且相对负载表面的偏移不超过10°； 7、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角<0.3°(提供第三方检测报告) 8、吊塔的医用气体管道系统(刹车除外)应能承受不低于1.2MPa 的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象;(提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告)。 9、配置监护仪等设备线路收纳插槽，快速稳妥固定。 10、基础架为拼接式非焊接式，单侧吸顶膨胀螺栓数量（不含斜撑吸顶螺栓）不少于四颗。基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩， 持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°，膨胀螺栓拉力载荷≥35000N。（提供专业检测报告） 11、吊塔所有气体插座和接头与科室现有医疗设备匹配（国标）。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，带中、英文标识，防止误操作；可带气维修，具有 Standby(原位待接通状态)功能。 12、气体终端可提供不低于5万次插拔测试证明(提供检测报告证明)； 13、提供能调节不同档位亮度的照明系统；采用气电分离式设计，强电与气体管道封闭隔离。 14、托盘采用一体成型纯平设计，铝合金材质，表面无螺钉，托盘（抽屉除外）可折叠。 15、吊塔的负压吸引系统应能承受不低于500kPa的气压试验，提供专业检测报告。 16、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500(±100)kPa的气压，5min 后,压降≤1%。(提供第三方检测报告) 17、吊塔在正常工作过程中噪声应≤40分贝。(提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告)。 18、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次，能提供专业检测报告。 配置要求如下： 1、机械双臂结构 2、气电箱为吊柱式 3、气体终端（氧气≥2个，负压≥2个，空气≥1个） 4、电源插座不低于12个（不得全部位于一侧吊臂） 5、仪器托盘每侧臂各2个（高低托盘）；。 6、自吸合抽屉2个 7、整机质保5年及以上。 |  | 套 | 1
2 | 急诊桥架式护理吊塔（吊塔系统二） | 吊塔系统二（7套）： 1、吊塔的外壳具有防火防水功能。主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，具有升高和旋转限位装置，防腐蚀， 表面无锐角，便于清洁。吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用。提供专业检测报告。 2、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0； 3、插座电源为交流电220V并有单独接地线。电源插座不能位于吊桥横梁上，且能满足电源插座快捷方便安全同时使用。 4、吊塔最大宣称承重≥400Kg，同时安全承重应为此承重的4倍。 5、滑车最大移动范围≥410mm，终端箱转动范围≥340°；（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告） 6、配有良好的气体刹车系统，保证吊塔使用时不产生漂移。 7、提供电子床头卡。 8.配置监护仪等设备收纳插槽，快速稳妥固定。（提供实物图片） 9.基础架为拼接式非焊接式，单侧吸顶膨胀螺栓数量（不含斜撑吸顶螺栓）不少于四颗。（提供基础架固定方式的实物照片以及螺栓安装数量的实物照片） 10吊塔所有气体插座和接头与科室现有医疗设备匹配（国标）。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，可带气维修。 11、主臂长度以实际房屋空间而定； 12、提供能调节不同档位亮度的照明系统以及可调节方向和亮度的操作照明系统； 采用气电分离式设计，强电与气体管道封闭隔离. 13、托盘采用一体成型纯平设计，铝合金材质，表面无螺钉，托盘（抽屉除外）可折叠。 14、吊塔的负压吸引系统应能承受不低于500kPa的气压试验，提供专业检测报告。 15、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500(±100)kPa的气压， 16、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩， 持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°，膨胀螺栓拉力载荷≥35000N。（提供专业检测报告） 17、延伸臂具备一键式解锁功能(非旋钮螺纹式),解锁把手长度≥140mm，宽度≥45mm。（提供解锁把手尺寸实物照片证明） 18、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥12万次，能提供专业检测报告。 配置要求如下： 1.干区配置： 1.1气体终端（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个），含所有插头。 1.2电源插座10个。 1.3网络接口3个，等电位柱2个。 1.4二层托盘，其中一层带抽屉。 1.5配置导联线、电源线收纳方案。 1.6配置呼吸球囊收纳盒1个，医用气管挂钩1个。 2.湿区配置： 2.1气体终端（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个），含所有插头。 2.2电源插座10个。 2.3网络接口 3个。 2.4二层设备托盘，其中一层带抽屉。 2.5配置双臂延伸臂2个，输液架2个； 2.6配置边轨式收纳盒1个。 3、整机质保5年及以上。 |  | 套 | 7
3 | LED子母无影灯 | 1.采用LED冷光技术,每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.灯头直径≥60cm,厚度≤7cm，方便调整方向。（提供实物测量图片证明） 3.一体化无螺钉设计,同时灯头操作扶手与灯头一体成型,中间无缝隙。 4.能够防水防尘，中心照度高。 5.光斑直径可以调节,满足最小光斑直径，光斑均匀性>50%。 6.无影率≥50%。（提供医疗器械检测所检测报告证明） 7.显色指数≥90%。（提供医疗器械检测所检测报告证明） 8.具备色温可调功能可谓泡出不小于3500K-5100K,不少于5级可调。 9.悬吊系统术灯水平连续回转,转范围无限位。 10.采用模块化设计,安时不需要拆卸天花且不会改变层流结构。 11.具备照度稳定技术，保证灯十年寿命周期内照度稳定。 12.具备抗频闪功能,使用调光技术。 13.灯头数≥2个。 商务需求： 1.整机质保3年及以上 2.报修24小时内响应 |  | 套 | 1
三、 | 二层ICU
装饰
1 | U型输液导轨 | 1.名称：U型输液导轨 2.材料品种、规格、颜色：成品铝合金输液导轨，U型输液导轨、每套含输液吊钩1个，吊钩采用无级伸缩 |  | 套 | 48
2 | 床帘导轨 | 1.名称：床帘导轨 2.材料品种、规格、颜色：成品铝合金床帘导轨，L型导轨 |  | 套 | 48
3 | 护理桥架锚栓 | 1.锚栓预埋钢板 2.采用8-M16*80螺栓与400X400X12镀锌钢板和楼板连接，φ110钢管连接连接盘。具有稳固，耐用的特点 |  | 套 | 96
4 | 单开医用气密封自动玻璃趟门 | 1.单开医用气密封自动趟玻璃门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500*2400mm 3.门体品种、材质：门身采用玻璃门体，四周采用铝合金包边，铝合金封边 5.含电动开关、不锈钢门拉手、电机及控制系统 6.闭门器、顺序器、门锁及五金配件综合选定 7.产品符合 JG/T 257-2009 行业标准。 8.气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），在 15Pa下，室内单位缝长每小时空气渗透量正压≤0.22m³/（m·h）、单位面积每小时空气渗透量为≤0.3m³/(㎡·h)，最高级别第 8 级。 9.气密门使用寿命不低于350万次。 10.气密自动门应符合国内门窗标准：泄露电流≤0.1mA,手动开启力≤120N。 11.门体在运行过程中，活动扇反向阻力≤ 220N,反向时间≤1s。 12.活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s（可调），活动扇静推力≤150N。 13.门体响应时间≤0.3s,门体开放时间：2-20S(可调)。 14.导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作。 15.自动门具备防夹装置，气密门运行噪音≤60 分贝。 16.门体感应范围：洁净走廊感应范围不超过1000mm，洁净手术室不应超过150mm。 17.运用闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度。 |  | 樘 | 20
5 | 自动气密封双开扇开门 | 1.门类型：自动气密封双开扇开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 5.闭门器、顺序器、门锁综合选定 7.产品符合 JG/T 257-2009 行业标准。 8.气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），在 15Pa下，室内单位缝长每小时空气渗透量正压≤0.22m³/（m·h）、单位面积每小时空气渗透量为≤0.3m³/(㎡·h)，最高级别第 8 级。 9.气密门使用寿命不低于350万次。 10.气密自动门应符合国内门窗标准：泄露电流≤0.1mA,手动开启力≤120N。 11.门体在运行过程中，活动扇反向阻力≤ 220N,反向时间≤1s。 12.活动扇开启速度≤500mm/s,活动扇关闭速度≤300mm/s（可调），活动扇静推力≤150N。 13.门体响应时间≤0.3s,门体开放时间：2-20S(可调)。 14.导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作。 15.自动门具备防夹装置，气密门运行噪音≤60 分贝。 16.门体感应范围：洁净走廊感应范围不超过1000mm，洁净手术室不应超过150mm。 17.运用闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度。 |  | 樘 | 1
6 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：800x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 7
7 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 35
8 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1200x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 13
9 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 4
10 | 双门互锁传递窗 | 1.窗类型：双门互锁传递窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：600*600*600mm，1.0mm厚全304不锈钢，机械互锁，内置门，双层内胆，四角无接缝处理，内嵌式紫外线杀菌灯 |  | 套 | 1
11 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1200mm*1400mm |  | 套 | 3
12 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1500mm*1400mm |  | 套 | 1
13 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1800mm*1400mm |  | 套 | 3
14 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃2400mm*1400mm |  | 套 | 1
15 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃3600mm*1400mm |  | 套 | 8
16 | 玻璃谈话窗 | 1.窗类型：谈话窗 2.窗框：不锈钢材质 3.：20mm厚人造大理石台面，宽度450mm，L40*40角铁，150mm高大理石裙边 4.五金配件综合考虑 5.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃5300mm*1400mm，12mm钢化玻璃 |  | 套 | 1
17 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃5400mm*1400mm |  | 套 | 10
18 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃3000mm*1400mm |  | 套 | 2
19 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃2800mm*1400mm |  | 套 | 1
20 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃4500mm*1400mm |  | 套 | 1
21 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃2000mm*1400mm |  | 套 | 2
22 | 玻璃隔断 | 1.窗类型：玻璃隔断 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 |  | ㎡ | 9.38
电气
23 | 医用IT系统 | 1.名称：医用IT系统 2.规格：AC220V/AC220V，8KVA 3.组成：含隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试单元、专用电源 4.安装方式：安装于配电箱内 5.基础、支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 7.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 1
24 | 医用IT系统 | 1.名称：医用IT系统 2.规格：AC220V/AC220V，10KVA 3.组成：含隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试单元、专用电源 4.安装方式：安装于配电箱内 5.基础、支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 7.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 9
25 | 医用电能保障装置 | 1.名称：医用电能保障装置 2.规格：AC380/AC380，120KVA。后备时间30min。 3.包含主机柜、蓄电池、蓄电池柜、电池柜开关、连接线等全套 4.包含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 5.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 1
26 | 配电箱 | 1.名称：动力总配电箱 2.型号：2AT-ICU2 3.参考规格：Pe=120KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
27 | 配电箱 | 1.名称：空调总配电箱 2.型号：8-2APjhkt 3.参考规格：Pe=68KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
28 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2ICU-IT1~3 3.参考规格：Pe=30KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 3
29 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2ICU-AL1 3.参考规格：Pe=42.6KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
30 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2ICU-AL2 3.参考规格：Pe=85KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
31 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2ICU-ALBG 3.参考规格：Pe=44KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
32 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2ICU-IT4 3.参考规格：Pe=6KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
33 | 配电箱 | 1.名称：开关箱 2.型号：2ICU-CT 3.参考规格：Pe=20KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
34 | 配电箱 | 1.名称：动力总配电箱 2.型号：2AT-ICU1 3.参考规格：Pe=171.6KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1.00
35 | 配电箱 | 1.名称：空调总配电箱 2.型号：7-2APjhkt 3.参考规格：Pe=66KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1.00
36 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*600mm，40W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 419
37 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*300mm，24W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 109
38 | LED双管支架灯 | 1.名称：LED双管支架灯 2.型号规格：2x18W 3.安装方式：吊装/壁装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 18
39 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号规格：12W 3.安装方式：嵌入式安装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 6
40 | LED防水筒灯 | 1.名称：LED防水筒灯 2.型号规格：12W 3.安装方式：嵌入式安装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 56
41 | LED地脚灯 | 1.名称：LED地脚灯 2.型号规格：220V 3W 尺寸：86x86 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 55
42 | POE半球摄像机 | 1.名称：POE半球摄像机 2.系统：监控系统 3.规格：200万像素 4.安装方式：室内吸顶或侧壁安装 |  | 台 | 88
43 | 硬盘录像机 | 1.名称：32路8盘位硬盘录像机 2.系统：监控系统 3.规格参数：2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口，报警IO：16进4路（可选配8出） 输入带宽：256M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码 |  | 台 | 1
44 | 硬盘录像机 | 1.名称：64路16盘位硬盘录像机 2.系统：监控系统 3.规格参数：2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，16盘位，可满配6TB硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，输入带宽：320M，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码 |  | 台 | 1
45 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.系统：监控系统 3.规格参数：6T，监控专用盘 |  | 个 | 11
46 | 交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格： 48个千兆电口，支持PoE+,2个1000M SFP光口 |  | 个 | 2
47 | 观测设备 | 1.名称：观测设备 2.规格：≥50英寸 |  | 台 | 2
48 | 控制台柜 | 1.名称：控制台柜 2.规格：非标定做 |  | 台 | 1
49 | 可视对讲门口机 | 1.名称：可视对讲门口机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格参数：采用LCD触摸显示，200万像素摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假。 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式。 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485。 视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能。支持远程视频预览功能。 输入接口：LAN*1、RS485*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个。 4.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 11
50 | 可视对讲室内机 | 1.名称：可视对讲室内机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：采用彩色触摸TFT LCD。操作方式：电容式触摸屏。支持wifi模块。支持网线供电。网口：10M/100M自适应以太网口。电源：网线供电或DC12V 。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 2
51 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.系统：门禁系统 3.规格参数：86型 塑 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 11
52 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：满足100万次质量保证 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 22
53 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：接口数量：8个10/100M网口 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 2
54 | 直流电源 | 1.名称：直流电源 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：12V 20A 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 3
55 | 磁力锁 | 1.名称：磁力锁 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：TCP/IP网络接口和RS-485接口，工作电压12V 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 22
56 | 探视医护主机 | 1.名称：探视医护主机 2.规格参数：带高清显示，支持触摸操作 •高清可视对讲：可接听探访分机、病床分机的呼叫呼叫，并实现双工可视对讲。 •呼叫转接：可接听探访分机的呼叫并转接至相应的病床分机进行高清可视对讲。 •监听和视频查看：可监听视频查看通话中的病人、家属。 •时间设定：可设定探视的通话时间。 •通话计时：可显示探访分机与病床分机的通话时间，方便护士查看。 •切断通话：可切断与强行切断探访分机与病床分机的通话。 •查看病床：可主动查看病床病人，以视频查看病人病情。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 1
57 | 探视床头分机（设备集成于吊塔上） | 1.名称：探视床头分机（设备集成于吊塔上） 2.规格参数：带高清显示 •一键呼叫：病人可一键呼叫至护士站主机，与护士站主机双工可视对讲。 •可视对讲：可自动接听护士站主机转接的探视分机的通话，与探视分机双工可视对讲。 •录音录像：可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 48
58 | 家属探视分机 | 1.名称：家属探视分机 2.规格参数：带高清显示 •一键呼叫：病人家属可手持或触摸一键呼叫护士站主机，与护士站主机双工可视对讲。 •可视对讲：可自动接听护士站主机转接的探视分机的通话，与探视分机双工可视对讲。 •录音录像：可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 10
59 | 外置电源 | 1.名称：外置电源 2.规格参数：DC36V，功率200W 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 2
60 | 悬臂支架 | 1.名称：悬臂支架 2.规格参数：床头分机采用悬臂支架安装,支架安装方式为墙面安装，气压升降，万向旋转 3.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 41
61 | 交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格： 48个千兆电口，支持PoE+,2个1000M SFP光口 |  | 台 | 2
62 | 数据终端 | 1.名称：数据终端 1）硬件要求： CPU不低于12核； 内存不低于32G； 存储不低于2T； 网络接口：千兆网络接口； 最大并发量：20000 2）操作系统要求： 系统版本：linux centos 7； 安装选项如下： ①：文件及存储 ②：硬件监控工具 ③：高可用性 ④：负载平衡器 ⑤：性能工具 ⑥：linux的远程管理 Ubuntu 20.04 |  | 台 | 1
63 | 探视服务平台 | 1.名称：探视服务平台 运行在业务平台终端上。整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、智慧病房信息管理等综合服务平台 采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台 全院物联网管理，展示开启总控策略房间以及对应的楼层。可查看楼层绑定的环境看板；可查看房间内的环境看板，可对房间内的设备、场景进行控制 自定义总控策略，可分为全功能总控、设备总控、场景总控、关闭总控来灵活控制不同区域与场景。 支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理，以保证方便对患者的隐私做一键管理。 支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上 平台支持自定义设置主题颜色，满足不同类型医院的场景需求；支持维护医院相关信息，如LOGO，医院介绍，名称等信息 通过TCP/IP建立实时通讯服务，可根据需求设定不同的群组，设定不同的优先级 独特的病区、科室管理模式，可实现多个科室在一个病区，或多个病区在一个科室 支持通过后端平台上传对应视频与图片，下发到需要的病区与科室，实现宣教信息或通知公共的发布；支持自定义编辑文字内容，字体大小等 支持针对医院不同病区的管理方式，维护不同时间段的门禁时间，支持人脸照片上传；支持不同区域设定不同的门禁权限 全方位设备管理，支持按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持平台上下发远程升级、支持远程控制、支持远程一键关机、一键重启 支持患者信息查询，病房床位数据查询；支持病人呼叫信息查询，开门记录、发卡记录、卡记录查询；支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询 支持自定义UI模板修改，可直接在管理后端修改调整UI样式，保存后直接下发修改到安卓床头机或门口机 丰富灵活的权限分配，对不同的角色施以不同的权限，并以控制访问列表进行可视管理。 支持维护不同的护理等级名称与颜色、护理标签，支持自定义护理等级颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知 提供丰富的日志管理，包含登录、操作、控制指令、智能网关交互指令等日志 支持远程在线升级 支持床位一览表查看，可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，支持查看总床位数、今日新入院人数、今日出院人数、今日手术人数 支持房态图查看，直观显示每个病房内的床位数与患者，可根据病区、科室、病房名称、满床状态进行检索 支持医务人员排班的编辑设置，支持对接排班数据，下发到电子白板上进行显示 支持丰富的统计查询：呼叫记录统计查询、各类门禁开锁记录统计查询、报警记录统计查询 |  | 套 | 1
64 | 探视分机 | 1.名称：探视分机 2.规格参数：带高清显示 •一键呼叫：病人可一键呼叫至护士站主机，与护士站主机双工可视对讲。 •可视对讲：可自动接听护士站主机转接的探视分机的通话，与探视分机双工可视对讲。 •录音录像：可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。 3.安装位置：办公室 |  | 台 | 1
空调
65 | 医用洁净型空气处理机组RAU-202 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组RAU-202 2、机组参数：送风量：≥6800m³/h、新风量：≥6800m³/h、制冷量：≥98kw、制热量：≥68kw、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
66 | 医用洁净型空气处理机组MAU-201 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组MAU-201 2、机组参数：送风量：≥11200m³/h、新风量：≥11200m³/h、制冷量：≥160kw、制热量：≥112kw、加湿量：45kg/h、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、加湿、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。加湿段为空段、预留接水盘。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
67 | 医用洁净型空气处理机组MAU-202 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组MAU-202 2、机组参数：送风量：≥14500m³/h、新风量：≥14500m³/h、制冷量：≥208kw、制热量：≥144kw、加湿量：64kg/h、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、加湿、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。加湿段为空段、预留接水盘。 |  | 台 | 1
68 | 可编程空调自动控制系统 | 1、名称：可编程空调自动控制系统 2、配置：一体化组合(强弱电）系统控制柜、可编程控制器、信号卡、扩展模块、7寸触摸屏、管道式温湿度传感器、中效压差开关、缺风压差开关、温度开关(防冻)、电动风阀执行器、变频器(含面盘)、电动比例积分调节阀执行器(0-10V)等，整套控制线路。 3、安装方式：落地安装 4、其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 套 | 3
69 | 10寸多功能控制面板 | 1、名称：10寸多功能控制面板 2.型号：液晶面板，空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，过滤网堵塞报警。与室内空调配套使用，不锈钢边框制作 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
70 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-51，机械循环两管制 3.参数：风量：≥510m3/h。静压50Pa。制冷量：≥2.5KW。制热量：≥3.7KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 23
71 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-68，机械循环两管制 3.参数：风量：≥680m3/h。静压50Pa。制冷量：≥3.4KW。制热量：≥4.9KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 11
72 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-85，机械循环两管制 3.参数：风量：≥850m3/h。静压50Pa。制冷量：≥4.2KW。制热量：≥6.0KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 21
73 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-102，机械循环两管制 3.参数：风量：≥1020m3/h。静压50Pa。制冷量：≥5.0KW。制热量：≥7.1KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 30
74 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-136，机械循环两管制 3.参数：风量：≥1360m3/h。静压50Pa。制冷量：≥6.4KW。制热量：≥9.3KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 61
75 | 多联机室内机SNJ-100(四面出风) | 1.名称：多联机室内机SNJ-100(四面出风) 2.基本参数：制冷量：≥10kw，制热量：≥11.2kw，含温控器 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 2
76 | 多联机室外机 | 1.名称：多联机室外机 2.基本参数：制冷量：≥20kw，制热量：≥22kw,功率：6.6kW，额定电压：380V/50Hz 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
77 | 医用型电极式加湿器 | 1、名称：医用型电极式加湿器 2、规格：≥64kg/h。 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
78 | 医用型电极式加湿器 | 1、名称：医用型电极式加湿器 2、规格：≥45kg/h。 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
79 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：≥2000m³/h，余压：650pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
80 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：≥3000m³/h，余压：300pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
81 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥1300m³/h，余压250pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
82 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥1000m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
83 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥150m³/h，余压：≥150pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
84 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥200m³/h，余压：≥150pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
85 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥200m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
86 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥300m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
87 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥400m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
88 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥400m³/h，余压：≥150pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
89 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥500m³/h，余压：≥150pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
90 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥500m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
91 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥600m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
92 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥800m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
93 | 防爆风机 | 1、名称：防爆风机 2、设备参数：风量：≥800m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
94 | 排气扇 | 1、名称：排气扇 2、设备参数：风量：≥100m³/h，余压：≥80pa，带止回阀 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 8
95 | 温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.规格：两管制、液晶面板、与室内风机盘管配套使用 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 个 | 146
96 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 34
97 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 112
98 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 34
99 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 112
100 | 洁净室专用下排风口 | 1.名称：洁净室专用下排风口 2.材质、规格：600*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带H13高效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：墙体嵌入式 4.其他：高效过滤器运输及存放时考虑防水、防潮、防油、抗压 |  | 个 | 2
101 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带H13高效过滤器，过滤器材质PTFE（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式，高效过滤器运输及存放时考虑防水、防潮、防油、抗压 |  | 个 | 5
102 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 53
103 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：300*300mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 50
104 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：400*400mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 34
105 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸300*200mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
106 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸500*300mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
107 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸600*300mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
108 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸600*400mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
109 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸800*300mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
110 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸800*500mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 2
111 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1000*300mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
112 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1200*500mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
113 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1200*1000mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
114 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸2400*1000mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
115 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸2400*1000mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
116 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 12
117 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*200mm |  | 个 | 1
118 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，320*250mm |  | 个 | 1
119 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，320*320mm |  | 个 | 1
120 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，400*250mm |  | 个 | 1
121 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，400*320mm |  | 个 | 1
122 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，500*320mm |  | 个 | 1
123 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500mm，带防虫网 |  | 个 | 1
124 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1000*630mm，带防虫网 |  | 个 | 1
125 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1000*800mm，带防虫网 |  | 个 | 1
126 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*160mm |  | 个 | 50
127 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 87
128 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*250mm |  | 个 | 2
129 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，320*200mm |  | 个 | 30
130 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，1000*630mm |  | 个 | 1
131 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，1000*800mm |  | 个 | 1
132 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*500mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 1
133 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，1000*630mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 1
134 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，1000*800mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 1
135 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*160mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 11
136 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 13
137 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，250*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 7
138 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，250*250mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
139 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，320*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
140 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，320*250mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
141 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，320*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
142 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，400*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
143 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，500*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
144 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，630*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
145 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，630*500mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 3
146 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，1000*500mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
147 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，1000*630mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
148 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，400*250*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
149 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，400*320*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
150 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，500*320*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
151 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，630*500*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
152 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，1000*500*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
153 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，1000*630*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
154 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，500*300*300mm |  | 个 | 1
155 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，600*400*300mm |  | 个 | 1
156 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*200*300mm |  | 个 | 1
157 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*300*300mm |  | 个 | 1
158 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*400*300mm |  | 个 | 1
159 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500*300mm |  | 个 | 2
160 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1000*300*300mm |  | 个 | 1
161 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，2400*1000*300mm |  | 个 | 1
162 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1200*1000*300mm |  | 个 | 1
163 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，2400*1000*300mm |  | 个 | 1
164 | 医用型加湿器专用降温水箱 | 1.名称：医用型加湿器专用降温水箱 2.规格：500*500*250mm 3.包含相应电动二通阀DN20,温控开关 |  | 套 | 2
给排水
165 | 医用不锈钢污物清洗槽（单人） | 1.名称：医用不锈钢污物清洗槽（单人） 2.材质：S304不锈钢制作,不易产生水渍及锈渍,防药品及化学腐蚀。台面和槽体均为1.2mm厚度。 3.规格：单槽,槽深：280mm,台面高度800mm,后背挡水板高度120mm。 4.配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 5.组装形式：落地式 6.其他： |  | 套 | 2
166 | 医用不锈钢污物清洗槽（三人） | 1.名称：医用不锈钢污物清洗槽（三人） 2.材质：S304不锈钢制作,不易产生水渍及锈渍,防药品及化学腐蚀。台面和槽体均为1.2mm厚度。 3.规格：三槽,槽深：280mm,台面高度800mm,后背挡水板高度120mm。 4.配置：手动单冷龙头三个,不锈钢下水口三个,带调整脚和维修门 5.组装形式：落地式 6.其他： |  | 套 | 3
167 | 不锈钢淋浴器 | 1.名称：不锈钢淋浴器 2.组装方式：冷、热水 3.材质：不锈钢杆体 4.配连接软管、阀门、五金配件 |  | 套 | 16
168 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：配脚踏式自闭式冲洗阀、金属软管、自带水封等五金配件 4.组装形式：成套 5.其他： |  | 套 | 19
169 | 台式洗手盆（不含龙头和台面） | 1.名称：台式洗手盆（不含龙头和台面） 2.材质：陶瓷 3.安装方式：与大理石台面配合安装 4.附件：配感应龙头/手动龙头，含排水附件等 |  | 套 | 13
170 | 柜式洗手盆（不含龙头） | 1.名称：柜式洗手盆（不含龙头） 2.材质：洗手盆材质为：陶瓷 。柜体材质为：环保材质 3.组装方式：成套 4.附件：角阀、下水等 |  | 套 | 44
171 | 拖布盆 | 1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.组装形式：成套，含水嘴及完成该项目的所有五金配件及附件 |  | 套 | 8
医疗设备
172 | ICU桥架式护理吊塔 | 1、吊塔的外壳具有防火防水功能。主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，防腐蚀， 表面无锐角，便于清洁。吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，提供专业检测报告。 2、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0； 3、插座电源为交流电220V并有单独接地线。电源插座不能位于吊桥横梁上，且能满足所有电源插座快捷方便安全同时使用。 4、吊塔最大宣称承重≥400Kg，同时安全承重应为此承重的4倍。（提供专业检测报告） 5、滑车最大移动范围≥410mm，终端箱转动范围≥340°； 6、配有气体刹车系统，保证吊塔使用时不产生漂移。 7、配备重症医学科视频探视系统，需满足以下需求： （一）、床旁探视分机 硬件需求：采用10.1英寸以上液晶触摸屏，操作；采用十核及以上CPU，≥32GB内存，500万以上前置摄像头，Android7.0以上系统，定制化系统桌面，支持在线音频视频/图文/动画播放，支持双向视频通话，支持多种字体显示如宋体、黑体、艺术字体等，支持AI语言对话，支持自动语音通知播报，支持远程升级，支持开机自动启动定制软件；内置串口及USB接口、WIFI模块，蓝牙数据传输模块，支持视频通话。每床配备噪音分贝监测仪，数据实时集成至护士站系统，超限自动报警并记录，定期检查电磁兼容性，杜绝干扰监护仪、呼吸机、输液泵等敏感设备。 软件功能：开机自动启动定制软件；实现同屏显示包括但不限于以下项目：床号、患者姓名、性别、年龄、入院时间、责任护士、管床医生、护理级别、护理标识色卡、用户信息查询、宣教查询、医院介绍、满意度调查、公告通知、吸氧计时、体征监测、智能随访二维码、悬浮返回按钮（可移动）。支持自定义显示内容及排版、手动刷新数据、自动刷新数据、夜间模式设置、视频双向对讲、可呼叫、接听、切断通话等 （二）、探视管理主机 硬件需求：采用15.6寸及以上液晶触摸屏；采用四核及以上CPU，≥32GB内存，500万及以上前置摄像头，定制化系统桌面，实现在线音频视频/图文/动画播放，支持双向视频通话，支持多种字体显示如宋体、黑体、艺术字体等，支持AI语言对话，支持自动语音通知播报，支持远程升级，支持开机自动启动机定制软件；内置串口及USB接口、WIFI模块。 软件参数：开机自动启动定制软件、屏蔽顶部状态栏下拉功能、屏蔽底部状态栏显示、进入开发者选项密码保护；软件包含电子一览表软件模块（支持100床位图预览，支持显示每床患者的姓名、年龄、性别、床号、护理等级、责任护士、医生等信息）、可接听、监听监视、切断通话等。紧急医疗优先，患者抢救时，系统自动切换床旁分机画面为预设提示音。能够自定义设置探视默认时间，超过系统默认时间探视将被中止。设置探视到期提醒时间。系统权限分配与管理等。 （三）、家属探视分机 硬件需求：采用15.6寸及以上液晶触摸屏；采用十核及以上CPU，≥32GB内存，500万及以上像素前置摄像头，Android7.0以上系统，定制化系统桌面，支持在线音频视频/图文/动画播放，支持双向视频通话，支持多种字体显示如宋体、黑体、艺术字体等，支持AI语言对话，支持自动语音通知播报，支持远程升级，支持开机自动启动定制软件；内置串口及USB接口、WIFI模块，蓝牙数据传输模块，支持视频通话；含壁挂底板。 软件功能：开机自动启动定制软件、屏蔽顶部状态栏下拉功能、屏蔽底部状态栏显示、进入开发者选项密码保护；供家属探视对讲用，可一键呼叫到护士站等。 （四）、ICU探视信息交互服务软件 （1）、服务器内置大数据存储管理系统；开设多级管理员账户体系； （2）、内置数据库中间件，及数据安全管理软件。 （3）、数据服务器系统：采用纯命令操作控制，更安全，更高效。 （4）、数据服务器软件平台：数据对接中间件，对接医院数据进行存储查询。保证整个系统平台运行高效率，高安全性。通过整个软件平台，支持对接医院的his，lis，pacs，CIS系统起到数据中间件对接功能，与电子床头卡系统，护士站管理系统互联互通。 （5）、智慧病房系统管理后台：管理员可以对医院信息、科室信息、医护信息、宣教数据等编辑管理； （6）、设备管理、音视频代理、数据交互等。 （五）、ICU探视系统数据库服务器 （1）、采用低功耗处理器， CPU双核四线程以上 （2）、采用低电压≥16GB内存，≥512固态存储， （3）、主机带运行软硬件能确保系统高效率运行。 （4）、服务器内置大数据存储管理系统；开设多级管理员账户体系； （5）、内置数据库中间件，及数据安全管理软件。 （六）配置详情： （1）配置41套床旁探视分机，配置2套探视管理主机，配置8套家属探视分机，配置1套ICU探视信息交互服务软件及1套ICU探视系统数据库服务器。 （2）项目所有线缆穿金属屏蔽管，减少干扰， （3）所有物件表面符合院感防控要求。 8.配置监护仪等设备导线收纳插槽，快速稳妥固定。（提供实物照片） 9.基础架为拼接式非焊接式，单侧吸顶膨胀螺栓数量（不含斜撑吸顶螺栓）不少于四颗。（提供螺栓安装数量的实物照片） 10、吊塔所有气体插座和接头与科室现有医疗设备匹配（国标）。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，可带气维修。 11、主臂长度以实际房屋空间而定； 12、提供能调节不同档位亮度的照明系统以及可调节方向和亮度的操作照明系统； 13、采用气电分离式设计，强电与气体管道封闭隔离. 14、托盘采用一体成型纯平设计，铝合金材质，表面无螺钉，托盘（抽屉除外）可折叠。 15、吊塔的负压吸引系统应能承受不低于500kPa的气压试验，提供专业检测报告。 16、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500(±100)kPa的气压，强电与气体管道封闭隔离（提供专业检测报告） 17、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩， 持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°，膨胀螺栓拉力载荷≥35000N。（提供专业检测报告） （建议改为）18、延伸臂具备一键式解锁功能(非旋钮螺纹式),解锁把手长度≥140mm，宽度≥45mm。（提供解锁把手尺寸实物照片证明） 19、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次，能提供专业检测报告。 配置要求如下： 1.干区配置： 1.1气体终端（空气2个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头。 1.2电源插座10个。 1.3网络接口3个，等电位柱2个。 1.4二层托盘，其中一层带抽屉。 1.5配置导联线、电源线收纳方案。 1.6配置呼吸球囊收纳盒1个，医用气管挂钩1个。 2.湿区配置： 2.1气体终端（空气2个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头。 2.2电源插座10个。 2.3网络接口 3个。 2.4二层设备托盘，其中一层带抽屉。 2.5配置双臂延伸臂2个，输液架2个； 2.6配置边轨式收纳盒1个。 3、整机质保5年及以上。 4、可根据客户需求定制收纳抽屉等装置 |  | 套 | 41
医疗定制柜体、护士站
173 | 护士站 | L*700*1200mm（长*宽*高） 1、面材：基材采用优质环保E1级FFC板，德国连续压机生产，甲醛释放里<32g/100g，采用优质进口纸贴面，进口水性油主，阻、耐磨、抗静电。 2、封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物(voc)550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、<80mg/kg、视<90mg/kg。 3、结构：台面为人造大理石台面，配三抽柜。 |  | m | 20.2
174 | 定制柜子 | L*600*2800mm（长*宽*高） 1、面材：基材采用优质环保E1级FFC板，德国连续压机生产，甲醛释放里<32g/100g，采用优质进口纸贴面，进口水性油主，阻、耐磨、抗静电 2、封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物(voc)550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、<80mg/kg、视<90mg/kg： 3、配五金配件。 |  | m | 23.2
175 | 医用治疗柜地柜 | L*600*850mm（长*宽*高） 技术参数： 1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板，踢脚线采用0.8mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 2.地柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板。水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头 |  | m | 77.5
176 | 医用治疗柜吊柜 | L*350*600mm（长*宽*高） 技术参数： 1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板。 2.结构：吊柜玻璃对开门采用4mm钢化玻璃，内置一块可调节活动层板 |  | m | 73.9
四、 | 二层检验科
装饰
1 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 10
2 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1200x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 8
3 | 采血窗 | 1.窗类型：采血窗 2.窗框：不锈钢材质 3.：20mm厚人造大理石台面，宽度600mm，L40*40角铁，150mm高大理石裙边 4.五金配件综合考虑 5.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃4000mm*1400mm，12mm钢化玻璃 |  | 套 | 1
4 | 采血窗 | 1.窗类型：采血窗 2.窗框：不锈钢材质 3.：20mm厚人造大理石台面，宽度600mm，L40*40角铁，150mm高大理石裙边 4.五金配件综合考虑 5.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃3000mm*1400mm，12mm钢化玻璃 |  | 套 | 1
5 | 采血窗 | 1.窗类型：采血窗 2.窗框：不锈钢材质 3.：20mm厚人造大理石台面，宽度600mm，L40*40角铁，150mm高大理石裙边 4.五金配件综合考虑 5.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃6000mm*1400mm，12mm钢化玻璃 |  | 套 | 1
电气
6 | 医用电能保障装置 | 1.名称：医用电能保障装置 2.规格：AC380/AC380，80KVA。后备时间30min。 3.包含主机柜、蓄电池、蓄电池柜、电池柜开关、连接线等全套 4.包含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 5.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 1
7 | 配电箱 | 1.名称：动力总配电箱 2.型号：2AT-jyk 3.参考规格：Pe=116KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
8 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2JY-AL 3.参考规格：Pe=52KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
9 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：2JY-AP 3.参考规格：Pe=64KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
10 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*600mm，40W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 42
11 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*300mm，24W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 28
12 | LED双管支架灯 | 1.名称：LED双管支架灯 2.型号规格：2x18W 3.安装方式：吊装/壁装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 1
13 | LED防水筒灯 | 1.名称：LED防水筒灯 2.型号规格：12W 3.安装方式：嵌入式安装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 8
14 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称：紫外线杀菌灯 2.型号规格：30W 3.安装方式：吊装 4.样式、颜色综合确定 |  | 套 | 15
15 | POE半球摄像机 | 1.名称：POE半球摄像机 2.系统：监控系统 3.规格：200万像素 4.安装方式：室内吸顶或侧壁安装 |  | 台 | 10
16 | 硬盘录像机 | 1.名称：16路4盘位硬盘录像机 2.系统：监控系统 3.规格参数：1个HDMI，1个VGA，异源输出，4盘位，可满配6TB硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，选配：1个eSATA接口，报警IO：16进4路，输入带宽：160M，16路H.264、H.265接入，最大支持8×1080P解码，支持H.264、H.265解码 |  | 台 | 1
17 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.系统：监控系统 3.规格参数：6T，监控专用盘 |  | 个 | 2
18 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.规格： 24个千兆电口，支持PoE+,2个1000M SFP光口 |  | 个 | 1
19 | 观测设备 | 1.名称：观测设备 2.规格：55英寸 |  | 台 | 1
20 | 控制台柜 | 1.名称：控制台柜 2.规格：非标定做 |  | 台 | 1
21 | 可视对讲门口机 | 1.名称：可视对讲门口机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格参数：采用LCD触摸显示，200万像素摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假。 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式。 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485。 视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能。支持远程视频预览功能。 输入接口：LAN*1、RS485*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个。 4.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 2
22 | 可视对讲室内机 | 1.名称：可视对讲室内机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：采用彩色触摸TFT LCD。操作方式：电容式触摸屏。支持wifi模块。支持网线供电。网口：10M/100M自适应以太网口。电源：网线供电或DC12V 。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 1
23 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.系统：门禁系统 3.规格参数：86型 塑 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 2
24 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：满足100万次质量保证 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 4
25 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：接口数量：8个10/100M网口 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 1
26 | 直流电源 | 1.名称：直流电源 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：12V 20A 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 1
27 | 磁力锁 | 1.名称：磁力锁 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：TCP/IP网络接口和RS-485接口，工作电压12V 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 4
空调
28 | 医用洁净型空气处理机组RAU-201 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组RAU-201 2、机组参数：送风量：≥5100m³/h、新风量：≥5100m³/h、制冷量：≥76kw、制热量：≥51kw、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
29 | 可编程空调自动控制系统 | 1、名称：可编程空调自动控制系统 2、配置：一体化组合(强弱电）系统控制柜、可编程控制器、信号卡、扩展模块、7寸触摸屏、管道式温湿度传感器、中效压差开关、缺风压差开关、温度开关(防冻)、电动风阀执行器、变频器(含面盘)、电动比例积分调节阀执行器(0-10V)等，整套控制线路。 3、安装方式：落地安装 4、其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 套 | 1
30 | 10寸多功能控制面板 | 1、名称：10寸多功能控制面板 2.型号：液晶面板，空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，过滤网堵塞报警。与室内空调配套使用，不锈钢边框制作 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
31 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-51，机械循环两管制 3.参数：风量：≥510m3/h。静压50Pa。制冷量：≥2.5KW。制热量：≥3.7KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 6
32 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-85，机械循环两管制 3.参数：风量：≥850m3/h。静压50Pa。制冷量：≥4.2KW。制热量：≥6.0KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 11
33 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-102，机械循环两管制 3.参数：风量：≥1020m3/h。静压50Pa。制冷量：≥5.0KW。制热量：≥7.1KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
34 | 多联机室内机SNJ-25（风管机） | 1.名称：多联机室内机SNJ-25（风管机） 2.基本参数：制冷量：≥2.2kw，制热量：≥2.5kw，含温控器 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
35 | 多联机室内机SNJ-71(四面出风) | 1.名称：多联机室内机SNJ-71(四面出风) 2.基本参数：制冷量：≥7.1kw，制热量：≥8kw，含温控器 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 8
36 | 多联机室外机 | 1.名称：多联机室外机 2.基本参数：制冷量：≥56kw，制热量：≥63kw,功率：15.8kW，额定电压：380V/50Hz 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
37 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：1700m³/h，余压：300pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
38 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥200m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
39 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥800m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
40 | 温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.规格：两管制、液晶面板、与室内风机盘管配套使用 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 个 | 17
41 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 6
42 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 11
43 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 6
44 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 11
45 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 7
46 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：300*300mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 14
47 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：400*400mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 5
48 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸500*400mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
49 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1000*600mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
50 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 2
51 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，320*250mm |  | 个 | 1
52 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，630*500mm，带防虫网 |  | 个 | 1
53 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*160mm |  | 个 | 15
54 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 8
55 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*250mm |  | 个 | 2
56 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，630*500mm |  | 个 | 1
57 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，630*500mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 1
58 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
59 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，320*250mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
60 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，320*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
61 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，630*400mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
62 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，630*400*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
63 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，500*400*300mm |  | 个 | 1
64 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500*300mm |  | 个 | 1
65 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1000*600*300mm |  | 个 | 1
给排水
66 | 紧急冲淋 | 1.名称：紧急冲淋 2.材质：不锈钢杆体 3.配连接软管、阀门、五金配件 |  | 套 | 1
67 | 不锈钢淋浴器 | 1.名称：不锈钢淋浴器 2.组装方式：冷、热水 3.材质：不锈钢杆体 4.配连接软管、阀门、五金配件 |  | 套 | 2
68 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：配脚踏式自闭式冲洗阀、金属软管、自带水封等五金配件 4.组装形式：成套 |  | 套 | 2
69 | 台式洗手盆（不含龙头和台面） | 1.名称：台式洗手盆（不含龙头和台面） 2.材质：陶瓷 3.安装方式：与大理石台面配合安装 4.附件：配感应龙头/手动龙头，含排水附件等 |  | 套 | 2
70 | 柜式洗手盆（不含龙头） | 1.名称：柜式洗手盆（不含龙头） 2.材质：洗手盆材质为：陶瓷 。柜体材质为：环保材质 3.组装方式：成套 4.附件：角阀、下水等 |  | 套 | 3
医疗实验室台柜
71 | 不锈钢洗手池 | 规格：600*500**850mm（长*宽*高） 1.台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板。 2.柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板，下柜配置一层可调节层板。 3.柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。 |  | 台 | 2
72 | 边台 | 规格：1500*1200*850（长*宽*高） 1.台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板。 2.柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板，下柜配置一层可调节层板。 3.柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。 |  | 台 | 33
73 | 边台 | 规格：1800*750*850（长*宽*高） 1.台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板。 2.柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板，下柜配置一层可调节层板。 3.柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。 |  | 台 | 1
74 | 边台 | 规格：2400*750*850（长*宽*高） 1.台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板。 2.柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板，下柜配置一层可调节层板。 3.柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。 |  | 台 | 1
75 | 中号PP水槽+三口水龙头 | 规格：550*450*310 水槽：PP材质。水龙头：实验室专用三口水龙头 |  | 套 | 2
76 | 台式单口洗眼器 | 材质：加厚铜质 1.壳体材质： ABS(可拆卸 ) 2.使用功能：洗眼/脸 3.开关：具有自锁功能，开关灵活方便 4.洗眼喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，避免对患处二次伤害防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。 |  | 套 | 2
77 | 收样台 | 规格：2200*600*850（长*宽*高） 1.台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板。 2.柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板，下柜配置一层可调节层板。 3.柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。 |  | 台 | 3
78 | 文件柜 | 规格：900*450*1800（长*深*高） 1.柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板 2.柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。 3.层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板，上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。 |  | 组 | 10
79 | 紧急冲淋 | 复合式，304不锈钢材质，含双口洗眼器 |  | 套 | 1
80 | 插座 | 220V/10A，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座。 |  | 套 | 55
五、 | 三层阴性血液透析
装饰
1 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：800x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 3
2 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 16
3 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1200x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 10
4 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1400x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 1
5 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 5
6 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1500mm*1400mm |  | 套 | 1
7 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1500mm*1400mm |  | 套 | 7
电气
8 | 医用电能保障装置 | 1.名称：医用电能保障装置 2.规格：AC380/AC380，120KVA。后备时间30min。 3.包含主机柜、蓄电池、蓄电池柜、电池柜开关、连接线等全套 4.包含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 5.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 1
9 | 医用电能保障装置 | 1.名称：医用电能保障装置 2.规格：AC380/AC380，160KVA。后备时间30min。 3.包含主机柜、蓄电池、蓄电池柜、电池柜开关、连接线等全套 4.包含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 5.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 1
10 | 配电箱 | 1.名称：动力总配电箱 2.型号：3AT-XT1 3.参考规格：Pe=339KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
11 | 配电箱 | 1.名称：动力总配电箱 2.型号：3AT-XT3 3.参考规格：Pe=139KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
12 | 配电箱 | 1.名称：空调总配电箱 2.型号：8-3APjhkt 3.参考规格：Pe=112KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
13 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-AL1 3.参考规格：Pe=75KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
14 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-AL2 3.参考规格：Pe=21KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
15 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-CW1 3.参考规格：Pe=68KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
16 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-CW2 3.参考规格：Pe=78KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
17 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-CW3 3.参考规格：Pe=84KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
18 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-CW4 3.参考规格：Pe=34KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
19 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-SCL01 3.参考规格：Pe=118KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
20 | 开关箱 | 1.名称：开关箱 2.型号：SCL01-06 3.参考规格：30KW/20KW/5KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 6
21 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*600mm，40W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 255
22 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*300mm，24W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 67
23 | LED双管支架灯 | 1.名称：LED双管支架灯 2.型号规格：2x18W 3.安装方式：吊装/壁装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 16
24 | LED防水筒灯 | 1.名称：LED防水筒灯 2.型号规格：12W 3.安装方式：嵌入式安装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 40
25 | POE半球摄像机 | 1.名称：POE半球摄像机 2.系统：监控系统 3.规格：200万像素 4.安装方式：室内吸顶或侧壁安装 |  | 台 | 99
26 | 硬盘录像机 | 1.名称：64路16盘位硬盘录像机 2.系统：监控系统 3.规格参数：2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，16盘位，可满配6TB硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，输入带宽：320M，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码 |  | 台 | 2
27 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.系统：监控系统 3.规格参数：6T，监控专用盘 |  | 个 | 13
28 | 交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格： 48个千兆电口，支持PoE+,2个1000M SFP光口 |  | 个 | 3
29 | 观测设备 | 1.名称：观测设备 2.规格：55英寸 |  | 台 | 2
30 | 控制台柜 | 1.名称：控制台柜 2.规格：非标定做 |  | 台 | 1
31 | 可视对讲门口机 | 1.名称：可视对讲门口机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格参数：采用LCD触摸显示，200万像素摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假。 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式。 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485。 视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能。支持远程视频预览功能。 输入接口：LAN*1、RS485*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个。 4.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 7
32 | 可视对讲室内机 | 1.名称：可视对讲室内机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：采用彩色触摸TFT LCD。操作方式：电容式触摸屏。支持wifi模块。支持网线供电。网口：10M/100M自适应以太网口。电源：网线供电或DC12V 。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 1
33 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.系统：门禁系统 3.规格参数：86型 塑 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 7
34 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：满足100万次质量保证 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 16
35 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：接口数量：8个10/100M网口 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 1
36 | 直流电源 | 1.名称：直流电源 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：12V 20A 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 2
37 | 磁力锁 | 1.名称：磁力锁 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：TCP/IP网络接口和RS-485接口，工作电压12V 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 16
空调
38 | 医用洁净型空气处理机组RAU-301 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组RAU-301 2、机组参数：送风量：≥8200m³/h、新风量：≥8200m³/h、制冷量：≥118kw、制热量：≥82kw、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
39 | 医用洁净型空气处理机组MAU-301 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组MAU-301 2、机组参数：送风量：≥9700m³/h、新风量：≥9700m³/h、制冷量：≥139kw、制热量：≥97kw、加湿量：45kg/h、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、加湿、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。加湿段为空段、预留接水盘。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
40 | 医用洁净型空气处理机组MAU-302 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组MAU-302 2、机组参数：送风量：≥6800m³/h、新风量：≥6800m³/h、制冷量：≥98kw、制热量：≥68kw、加湿量：32kg/h、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、加湿、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。加湿段为空段、预留接水盘。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
41 | 可编程空调自动控制系统 | 1、名称：可编程空调自动控制系统 2、配置：一体化组合(强弱电）系统控制柜、可编程控制器、信号卡、扩展模块、7寸触摸屏、管道式温湿度传感器、中效压差开关、缺风压差开关、温度开关(防冻)、电动风阀执行器、变频器(含面盘)、电动比例积分调节阀执行器(0-10V)等，整套控制线路。 3、安装方式：落地安装 4、其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 套 | 3
42 | 10寸多功能控制面板 | 1、名称：10寸多功能控制面板 2.型号：液晶面板，空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，过滤网堵塞报警。与室内空调配套使用，不锈钢边框制作 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
43 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-51，机械循环两管制 3.参数：风量：≥510m3/h。静压50Pa。制冷量：≥2.5KW。制热量：≥3.7KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 5
44 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-68，机械循环两管制 3.参数：风量：≥680m3/h。静压50Pa。制冷量：≥3.4KW。制热量：≥4.9KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 12
45 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-85，机械循环两管制 3.参数：风量：≥850m3/h。静压50Pa。制冷量：≥4.2KW。制热量：≥6.0KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 8
46 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-102，机械循环两管制 3.参数：风量：≥1020m3/h。静压50Pa。制冷量：≥5.0KW。制热量：≥7.1KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 12
47 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-136，机械循环两管制 3.参数：风量：≥1360m3/h。静压50Pa。制冷量：≥6.4KW。制热量：≥9.3KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 49
48 | 单元式空气调节机 | 1.名称：单元式空气调节机 2.基本参数：2P,四面出风 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 2
49 | 医用型电极式加湿器 | 1、名称：医用型电极式加湿器 2、规格：≥32kg/h。 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
50 | 医用型电极式加湿器 | 1、名称：医用型电极式加湿器 2、规格：≥45kg/h。 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
51 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：≥1700m³/h，余压：≥300pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
52 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：≥3000m³/h，余压：≥300pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
53 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：≥4000m³/h，余压：≥300pa, 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
54 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥1000m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
55 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥200m³/h，余压：≥150pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
56 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥400m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
57 | 防爆风机 | 1、名称：防爆风机 2、设备参数：风量：≥400m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
58 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥500m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
59 | 排气扇 | 1、名称：排气扇 2、设备参数：风量：≥100m³/h，余压：≥80pa，带止回阀 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 9
60 | 温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.规格：两管制、液晶面板、与室内风机盘管配套使用 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 个 | 86
61 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 17
62 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 69
63 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 17
64 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 69
65 | 洁净室专用下排风口 | 1.名称：洁净室专用下排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，含滤网、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：墙体嵌入式 4.其他：高效过滤器运输及存放时考虑防水、防潮、防油、抗压 |  | 个 | 2
66 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 39
67 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：300*300mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 25
68 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：400*400mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 31
69 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸200*200mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
70 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸500*300mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
71 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸800*500mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 2
72 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1000*500mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
73 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1200*500mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
74 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1100*800mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
75 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1200*1000mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 2
76 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸2800*900mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
77 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 6
78 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*200mm |  | 个 | 1
79 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，320*320mm |  | 个 | 1
80 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，400*320mm |  | 个 | 1
81 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，500*320mm |  | 个 | 1
82 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500mm，带防虫网 |  | 个 | 1
83 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*630mm，带防虫网 |  | 个 | 2
84 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*160mm |  | 个 | 24
85 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 70
86 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*200mm |  | 个 | 1
87 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，250*250mm |  | 个 | 1
88 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*500mm |  | 个 | 1
89 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*630mm |  | 个 | 2
90 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*500mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 1
91 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*630mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 2
92 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，φ160mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 4
93 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*160mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 6
94 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 13
95 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，250*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
96 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，250*250mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 3
97 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，400*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
98 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，500*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
99 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，630*500mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
100 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，800*500mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 4
101 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，400*320*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
102 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，500*320*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
103 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，630*500*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
104 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，800*500*1200mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 2
105 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，500*300*300mm |  | 个 | 1
106 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500*300mm |  | 个 | 2
107 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1000*500*300mm |  | 个 | 1
108 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1200*500*300mm |  | 个 | 1
109 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500*300mm |  | 个 | 1
110 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，2800*900*300mm |  | 个 | 1
111 | 医用型加湿器专用降温水箱 | 1.名称：医用型加湿器专用降温水箱 2.规格：500*500*250mm 3.包含相应电动二通阀DN20,温控开关 |  | 套 | 2
给排水
112 | 医用不锈钢污物清洗槽（单人） | 1.名称：医用不锈钢污物清洗槽（单人） 2.材质：S304不锈钢制作,不易产生水渍及锈渍,防药品及化学腐蚀。台面和槽体均为1.2mm厚度。 3.规格：单槽,槽深：280mm,台面高度800mm,后背挡水板高度120mm。 4.配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 5.组装形式：落地式 |  | 套 | 1
113 | 不锈钢淋浴器 | 1.名称：不锈钢淋浴器 2.组装方式：冷、热水 3.材质：不锈钢杆体 4.配连接软管、阀门、五金配件 |  | 套 | 7
114 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：配脚踏式自闭式冲洗阀、金属软管、自带水封等五金配件 4.组装形式：成套 |  | 套 | 16
115 | 感应式小便器 | 1.名称：感应式小便器 2.材质：陶瓷 3.组装方式：成套，挂式 4.附件：含上下水配件、红外感应式自动冲洗阀等，含感应装置检查接线 |  | 套 | 4
116 | 台式洗手盆（不含龙头和台面） | 1.名称：台式洗手盆（不含龙头和台面） 2.材质：陶瓷 3.安装方式：与大理石台面配合安装 4.附件：配感应龙头/手动龙头，含排水附件等 |  | 套 | 8
117 | 柜式洗手盆（不含龙头） | 1.名称：柜式洗手盆（不含龙头） 2.材质：洗手盆材质为：陶瓷 。柜体材质为：环保材质 3.组装方式：成套 4.附件：角阀、下水等 |  | 套 | 28
118 | 拖布盆 | 1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.组装形式：成套，含水嘴及完成该项目的所有五金配件及附件 |  | 套 | 5
医疗实验室台柜
121 | 血透矮柜 | 1.规格：L*300*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 10.66
122 | 血透矮柜 | 1.规格：L*400*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 58.39
123 | 血透矮柜 | 1.规格：L*600*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 24.05
124 | 血透矮柜 | 1.规格：L*700*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 1.8
125 | 血透矮柜 | 1.规格：L*800*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 35.6
126 | 血透矮柜 | 1.规格：L*1000*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 40.6
127 | 血透矮柜 | 1.规格：L*1100*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 24.8
医疗定制柜体、护士站
128 | 护士站 | L*700*1200mm（长*宽*高） 1、面材：基材采用优质环保E1级FFC板，德国连续压机生产，甲醛释放里<32g/100g，采用优质进口纸贴面，进口水性油主，阻、耐磨、抗静电：2、封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物(voc)550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、<80mg/kg、视<90mg/kg： 3、结构：台面为人造大理石台面，配三抽柜。 |  | m | 42.2
129 | 医用治疗柜地柜 | L*600*850mm（长*宽*高） 技术参数： 1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板，踢脚线采用0.8mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 2.地柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板。水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头 |  | m | 8.35
130 | 医用治疗柜吊柜 | L*350*600mm（长*宽*高） 技术参数： 1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板。 2.结构：吊柜玻璃对开门采用4mm钢化玻璃，内置一块可调节活动层板 |  | m | 8.35
六、 | 三层阳性血液透析
装饰
1 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：800x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 2
2 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1000x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 9
3 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1200x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 3
4 | 手动气密封双开扇开门 | 1.门类型：手动气密封双开门（含门套、门楣） 2.规格、型号：1500x2400mm 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电喷涂 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑选定。 |  | 樘 | 4
5 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1500mm*1400mm |  | 套 | 1
6 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃1800mm*1400mm |  | 套 | 5
7 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃2400mm*1400mm |  | 套 | 2
8 | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：钢化玻璃2800mm*1400mm |  | 套 | 10
电气
9 | 医用电能保障装置 | 1.名称：医用电能保障装置 2.规格：AC380/AC380，80KVA。后备时间30min。 3.包含主机柜、蓄电池、蓄电池柜、电池柜开关、连接线等全套 4.包含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 5.含元器件调试和系统整体联调 |  | 套 | 1
10 | 开关箱 | 1.名称：开关箱 2.型号：SCL07-11 3.参考规格：Pe=5KW/15KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 5
11 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-CW5 3.参考规格：Pe=72KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
12 | 配电箱 | 1.名称：动力总配电箱 2.型号：3AT-XT4 3.参考规格：Pe=135KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
13 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-SCL02 3.参考规格：Pe=35KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
14 | 配电箱 | 1.名称：分配电箱 2.型号：3XT-AL3 3.参考规格：Pe=28KW 4.安装方式：嵌墙暗装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
15 | 配电箱 | 1.名称：空调总配电箱 2.型号：WDAT-LRY1（室外型） 3.参考规格：Pe=292KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
16 | 配电箱 | 1.名称：空调总配电箱 2.型号：WDAT-LRY2 （室外型） 3.参考规格：Pe=292KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
17 | 配电箱 | 1.名称：空调总配电箱 2.型号：WDAT-LRY3 （室外型） 3.参考规格：Pe=235.1KW 4.安装方式：落地式安装 5.支架制作安装综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 7.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 8.含元器件调试 |  | 台 | 1
18 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*600mm，40W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 56
19 | 医用LED洁净面板灯 | 1.名称：医用LED洁净面板灯 2.型号规格：600mm*300mm，24W 3.安装方式：结合吊顶材料综合考虑 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 31
20 | LED双管支架灯 | 1.名称：LED双管支架灯 2.型号规格：2x18W 3.安装方式：吊装/壁装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 1
21 | LED防水筒灯 | 1.名称：LED防水筒灯 2.型号规格：12W 3.安装方式：嵌入式安装 4.样式、颜色综合确定 5.光源：LED光源 |  | 套 | 8
22 | POE半球摄像机 | 1.名称：POE半球摄像机 2.系统：监控系统 3.规格：200万像素 4.安装方式：室内吸顶或侧壁安装 |  | 台 | 27
23 | 硬盘录像机 | 1.名称：32路8盘位硬盘录像机 2.系统：监控系统 3.规格参数：1个HDMI，1个VGA，异源输出，8盘位，可满配6TB硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，选配：1个eSATA接口，，输入带宽：160M，16路H.264、H.265接入，最大支持8×1080P解码，支持H.264、H.265解码 |  | 台 | 1
24 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.系统：监控系统 3.规格参数：6T，监控专用盘 |  | 个 | 4
25 | 交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格： 48个千兆电口，支持PoE+,2个1000M SFP光口 |  | 个 | 1
26 | 观测设备 | 1.名称：观测设备 2.规格：55英寸 |  | 台 | 1
27 | 控制台柜 | 1.名称：控制台柜 2.规格：非标定做 |  | 台 | 1
28 | 可视对讲门口机 | 1.名称：可视对讲门口机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格参数：采用LCD触摸显示，200万像素摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假。 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式。 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485。 视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能。支持远程视频预览功能。 输入接口：LAN*1、RS485*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个。 4.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 7
29 | 可视对讲室内机 | 1.名称：可视对讲室内机 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：采用彩色触摸TFT LCD。操作方式：电容式触摸屏。支持wifi模块。支持网线供电。网口：10M/100M自适应以太网口。电源：网线供电或DC12V 。 3.安装方式：综合考虑 |  | 台 | 1
30 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.系统：门禁系统 3.规格参数：86型 塑 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 7
31 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：满足100万次质量保证 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 13
32 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：接口数量：8个10/100M网口 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 1
33 | 直流电源 | 1.名称：直流电源 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：12V 20A 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 2
34 | 磁力锁 | 1.名称：磁力锁 2.系统：彩色可视门禁系统 3.规格：TCP/IP网络接口和RS-485接口，工作电压12V 4.安装方式：综合考虑 |  | 个 | 13
空调
35 | 医用洁净型空气处理机组MAU-303 | 1、名称：医用洁净型空气处理机组MAU-303 2、机组参数：送风量：≥6800m³/h、新风量：≥6800m³/h、制冷量：≥98kw、制热量：≥68kw、加湿量：32kw、机外余压：≥400pa 3、机组段位：进风、风机、初、中效过滤、表冷（加热）、加湿、出风段 4、机械循环两管制 5、机组安装方式：落地、含减震器 6、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试。 7、机组为定制设备，其整体技术要求为： （1）机组箱体采用内外双层金属面板的箱体，箱板厚度≥35mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的彩钢板，其余内板采用不低于0.5mm的彩钢板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50 kg/m³。 （2）机组箱体应具有良好密封性能和强度，试验压力为1500pa时，漏风率≤0.2%，实验压力为1500pa时，箱体变形率≤1.1mm/m，检测机组风量≥30000m³/h。机组应在箱体适当的位置设置检修门，检修门应采用与空调机组壁板相同的面板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。检修门应设置有安全组件，消除使用过程中因运行压力过大导致门芯组件弹出的安全隐患。 （3）机组箱体应有良好的保温性能，按照国标规定方法测试，箱体的传热系数应达到T1级，机组热桥因子应达到TB1级。 （4）机组表冷段盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，并采用12MPa-14MPa水压涨管保证翅片与铜管均匀紧密结合，要求具有良好的换热效率和较小的阻力。应考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准。 （5）冷水盘管设计合理，确保换热均匀，提高整体换热效率。 （6）表冷器的凝水盘应采用不锈钢制作，厚度≥1mm，水盘应加工为大倾角V型水盘，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，其尺寸应能满足凝结水排出流畅，底部应带有≥7mmPE或者橡塑保温。 （7）表冷器需具有一定抗菌效果，冷凝水检测需满足：总大肠菌群≤2.0MPN/100ml，菌落总数≤1CFU/ml，金黄色葡萄球菌≤1CFU/ml。 |  | 台 | 1
36 | 可编程空调自动控制系统 | 1、名称：可编程空调自动控制系统 2、配置：一体化组合(强弱电）系统控制柜、可编程控制器、信号卡、扩展模块、7寸触摸屏、管道式温湿度传感器、中效压差开关、缺风压差开关、温度开关(防冻)、电动风阀执行器、变频器(含面盘)、电动比例积分调节阀执行器(0-10V)等，整套控制线路。 3、安装方式：落地安装 4、其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 套 | 1
37 | 10寸多功能控制面板 | 1、名称：10寸多功能控制面板 2.型号：液晶面板，空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，过滤网堵塞报警。与室内空调配套使用，不锈钢边框制作 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
38 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-51，机械循环两管制 3.参数：风量：≥510m3/h。静压50Pa。制冷量：≥2.5KW。制热量：≥3.7KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 6
39 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-85，机械循环两管制 3.参数：风量：≥850m3/h。静压50Pa。制冷量：≥4.2KW。制热量：≥6.0KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试 |  | 台 | 5
40 | 高静压净化型风机盘管 | 1.名称：高静压净化型风机盘管 2.规格：FP-102，机械循环两管制 3.参数：风量：≥1020m3/h。静压50Pa。制冷量：≥5.0KW。制热量：≥7.1KW。接管尺寸DN20 4.安装方式：吊式 5.其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 17
41 | 单元式空气调节机 | 1.名称：单元式空气调节机 2.基本参数：2P,四面出风 3.包含单机试运转 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
42 | 医用型电极式加湿器 | 1、名称：医用型电极式加湿器 2、规格：≥32kg/h。 3、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 1
43 | 医用洁净型排风机组 | 1、名称：医用洁净型排风机组 2、设备参数：风量：≥3300m³/h，余压：≥300pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
44 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥100m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
45 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥300m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
46 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥400m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 2
47 | 医用低噪音型管道风机 | 1、名称：医用低噪音型管道风机 2、设备参数：风量：≥600m³/h，余压：≥200pa 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 1
48 | 排气扇 | 1、名称：排气扇 2、设备参数：风量：≥100m³/h，余压：≥80pa，带止回阀 3、安装方式：吊装、含设备支架及减振装置 4、其他：含设备的采购、运输、安装及单机试运转调试。 |  | 台 | 3
49 | 温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.规格：两管制、液晶面板、与室内风机盘管配套使用 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 个 | 28
50 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 6
51 | 风机盘管用双层百叶送风口 | 1.名称 ：风机盘管用双层百叶送风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 22
52 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*300mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 6
53 | 风机盘管用单层百叶回风口 | 1.名称 ：风机盘管用单层百叶回风口 2.材质、规格：外框600*600mm，采用铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理、含超低阻过滤器 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 22
54 | 洁净室专用上排风口 | 1.名称：洁净室专用上排风口 2.材质、规格：400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 18
55 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：300*300mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 16
56 | 新风双层百叶送风口 | 1.名称：新风双层百叶送风口 2.材质、规格：400*400mm，双层铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 3.安装方式：吊顶嵌入式 |  | 个 | 6
57 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸500*300mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
58 | 排风防雨百叶 | 1.名称：排风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1200*500mm,带防虫网，铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
59 | 新风防雨百叶 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质、规格：外框尺寸1100*800mm,可拆，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理 |  | 个 | 1
60 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 5
61 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，500*320mm |  | 个 | 1
62 | 抽屉式过滤网 | 1.名称：抽屉式过滤网 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，800*500mm，带防虫网 |  | 个 | 1
63 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*160mm |  | 个 | 14
64 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，200*200mm |  | 个 | 24
65 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*500mm |  | 个 | 1
66 | 电动风量调节阀 | 1.名称：电动风量调节阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.2mm，800*500mm。含执行机构及检查接线 |  | 个 | 1
67 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*160mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 3
68 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，200*200mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 15
69 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，500*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 1
70 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.5mm，630*500mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动关闭及复位。含支吊架及除锈防腐处理。 |  | 个 | 2
71 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，500*320*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
72 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 1.名称：医用卫生型双腔微孔板消声器 2.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm，630*500*2000mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架 |  | 个 | 1
73 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，500*300*300mm |  | 个 | 1
74 | 排风箱 | 1.名称：排风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1200*500*300mm |  | 个 | 1
75 | 新风箱 | 1.名称：新风箱 2.材质、规格：镀锌钢，厚度1.0mm，1100*800*300mm |  | 个 | 1
76 | 医用型加湿器专用降温水箱 | 1.名称：医用型加湿器专用降温水箱 2.规格：500*500*250mm 3.包含相应电动二通阀DN20,温控开关 |  | 套 | 1
给排水
77 | 医用不锈钢污物清洗槽（单人） | 1.名称：医用不锈钢污物清洗槽（单人） 2.材质：S304不锈钢制作,不易产生水渍及锈渍,防药品及化学腐蚀。台面和槽体均为1.2mm厚度。 3.规格：单槽,槽深：280mm,台面高度800mm,后背挡水板高度120mm。 4.配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 5.组装形式：落地式 |  | 套 | 1
78 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：配脚踏式自闭式冲洗阀、金属软管、自带水封等五金配件 4.组装形式：成套 |  | 套 | 4
79 | 台式洗手盆（不含龙头和台面） | 1.名称：台式洗手盆（不含龙头和台面） 2.材质：陶瓷 3.安装方式：与大理石台面配合安装 4.附件：配感应龙头/手动龙头，含排水附件等 |  | 套 | 2
80 | 柜式洗手盆（不含龙头） | 1.名称：柜式洗手盆（不含龙头） 2.材质：洗手盆材质为：陶瓷 。柜体材质为：环保材质 3.组装方式：成套 4.附件：角阀、下水等 |  | 套 | 16
81 | 拖布盆 | 1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.组装形式：成套，含水嘴及完成该项目的所有五金配件及附件 |  | 套 | 3
82 | 洗眼器 | 1.名称：洗眼器 2.含龙头、金属软管、阀门等配套附件 |  | 套 | 1
医疗实验室台柜
83 | 血透矮柜 | 1.规格：L*400*1200mm（长*宽*高） 2.面材：基材采用刨花板，连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，采用装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成防火板，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁。封边：欧洲标准封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg |  | m | 88.95
七、 | 四层消化内科
纯水工程
1 | 内镜中心纯水设备 | 产水水质符合国家卫生部WS 507-2016提出的要求，纯水电导率≤15μm/cm,菌落数＜10cfu/100ml，整机质量符合GB/T19249-2017标准，出具检测报告。 产水量≥2000L/H，离子去除率、细菌、内毒素去除率≥99.9%， 工艺流程：预处理+RO膜反渗透+储水系统+消毒系统+循环供水系统，消毒系统需同时提供物理与化学灭菌装置并能一键启动。紫外线灭菌装置双波长185/254nm。反渗透主机与供水系统能定时自动脉冲冲洗功能确保水质。 反渗透机采用碳钢喷塑机柜，集成预处理、制水、输送系统与灭菌系统，水电分离。 储水箱采用304不锈钢及以上材质，主管道采用304不锈钢材质或UPVC管道。管路具有微循环调节设计符合3D原则，供水压力位0.2-0.4MPa。 一体化集成主机系统，控制系统一键式操作。数据内部存储、故障查询、故障解除。具备系统工作状态、流量、压力、水质电导度等关键点的在线监测，有故障报警功能。具备导出数据并打印功能，满足水质溯源功能。 具备耗材更换提示功能使用时长标注。自动计算滤芯、膜、滤料、紫外灯运行时长、更换周期提示，更换确定。 设备系统脱盐率≥99.5%，出具检测报告 设备具备远程监控及授权操控功能，三级密码设置功能，防止不合理操作。可在手机APP或医院设备管理系统进行远程监控。 系统开机自检、自动冲洗、水箱满自动停机、高低压保护等功能。 配备抑菌装置：使用过程中持续泵入抑菌因子（次氯酸钠等）达到纯水无菌生长目的。 商务需求： 1.响应时间不超过30分钟，到达现场时间8小时内。 2.除反渗膜、滤芯、细菌过滤器、紫外线灯、填料质保1年外，整机质保3年及以上 |  | 套 | 1
医疗设备
2 | 内镜吊塔 | 双臂结构，气电箱为吊柱式，气体终端数量大于等于（氧气2，负压吸引1，空气1，麻醉废弃1）包含对应的插座，气体插座和接头为国标，带不同颜色和形状，避免误操作，可带气维修。气体终端提供5万次插拔测试证明。气体管道系统能承受1.2MPA气压试验，负压吸引系统能承受500KPA的气压试验。提供检测报告。 等电位柱2个，电源插座10A≥12个，罗格朗RJ45，含线，CAT6 ≥2个，BNC含线≥1个，VCA含线≥1个，HDMI含线≥1个。 仪器承载托盘4个，铝合金材质，一体成形，纯平设计。1个带抽屉式键盘托和鼠标收纳，1个为自吸抽屉，可分格管理。 显示器悬吊系统一套，与吊塔同基座安装，可上下左右调节角度。 吊塔主要材料为6005及以上高强度铝合金，防腐蚀，表面喷塑采用环保抗菌粉抑制细菌再生，符合JIS Z 2801:2010标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。 吊塔外科涂膜附着力参照IS02409测试方法，附着力达到最高等级0，提供检测报告。吊塔外壳在中性盐雾试验中评价等级最高为10，测试方法参照IS09227:2017标准。 吊塔最大承重≥650KG，同时安全承重为最大承重4倍及以上，提供检测报告。 悬臂、终端箱转动范围≥340° 吊塔承载部件承受2倍额定安全载荷后，无永久性的损坏，且相对负载表面偏移≤10°。 基础架平缓施加荷载至1000N.M的试验扭矩，持续10MIN，法兰盘水平偏角≤0.4° 防静电设计。 采用气电分仓设计，内藏式腔体结构，保持外观整洁。底板有开孔模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内氧气浓度小于25%。提供检测报告和实物图片。 工作中噪音≤40DB 配置监护仪等设备线路收纳插槽，快速稳妥固定。 商务需求： 整机质保5年及以上 |  | 套 | 6
3 | 内镜清洗台 | 工作站符合《软式内镜清洗消毒技术规范2017版》需包括初洗、酶洗、次洗、浸泡消毒、末洗、干燥台（含吹干机及烘干机）等。初洗与酶洗功能能合并但保存2个槽位。内尺寸≥500*450*200mm,干燥台≥1800mm 酶液和消毒液采用全自动循环灌注模式，设计上不占用操作空间。 可实现酶液自动配比功能 清洗槽、背板材质采用高分子复合材料需有耐腐蚀性测试报告。 清洗槽有防泛水设计。 初洗槽有放置测漏仪的位置设计。 自动酒精灌流器：消毒后能通过控制面板进行终末酒精灌流消毒和干燥，消毒液可同工控制面板实现密闭回收功能 304不锈钢及以上材质的水龙头，有防腐防锈处理，阀芯过滤网孔径≤250μm，360°旋转设计。 除排水管道外，排水系统采用不锈钢材质 柜面向后倾斜角度≤4°的设计不易积水，柜体的高度符合人工力学，可采用图文报告叙述形式。 柜门能自动闭合复位，颜色符合医院整体规划 注水注气系统分离式设计，脉冲注水功能，可设置注水结束后自动注气功能。· 提供恒定的高压供水器，出水恒压≥0.5MPa，流速≥5L/min 空压机使用低噪音无油型，噪音≤60DB，电压220V 50HZ，供气量≥60L/min,储气量≥20L。 中心气体处理器要求无源型，分离油污、水分，能自动调节气压和过滤水分功能。能过滤直径≤0.25μm微粒。 水枪气枪具有防喷溅设计，手握式，304不锈钢及以上材质 水处理器不锈钢材质，多层式渗透，过滤精密度≤0.2um。 消毒灭菌槽配备脚踏控制密闭盖 商务需求： 1.需配合追溯系统安装工作 2.除相关滤芯外，整机质保3年及以上（包括接头及软管） |  | 套 | 2
八、 | 冷热源系统
1 | 两管制风冷热泵机组(涡旋式) | 1.名称：两管制风冷热泵机组(涡旋式) 2.设备参数：制冷量：≥460kw，制热量：≥485kw，功率：145.6kW，冷媒：R410A 3.安装方式：落地安装，含弹簧减震器 4.其他：含设备的采购、运输、安装。 |  | 台 | 5
2 | 空调冷热水循环水泵 | 1.名称：空调冷热水循环水泵 2.设备参数：流量165m³/h,扬程32m |  | 台 | 4
3 | 膨胀水箱 | 1.名称：膨胀水箱 2.设备参数：900*900*900mm 3.其他：满足设计及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 综合电子水处理仪 | 1、名称：综合电子水处理仪 2、型号、规格：处理水量400T/H 3、进出口规格DN250 4、承压1.6mpa 5、铸铁 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 台 | 1
九、 | 净化医气
1 | 压力监测报警装置 | 1.规格型号：3气 2.带数字显示屏，实时显示各气体压力 3.带声光报警，具有本机自测试、自诊断、断电恢复自启动功能 4.带高精度压力传感器 5.箱体材质采用结构钢板表面静电喷塑处理 6.嵌墙式安装 7.具有RS485数据远传模块及接口 |  | 台 | 2
2 | 氧气不锈钢管 | 1.规格型号：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 |  | m | 50
3 | 氧气不锈钢管 | 1.规格型号：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 |  | m | 90
4 | 氧气异经三通 | 1.规格型号：φ18/φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 7
5 | 氧气等径三通 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 10
6 | 氧气弯头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 2
7 | 氧气套管 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 20
8 | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.形式：吊托支架 3.原材料：碳钢、角铁 4.支架衬垫材质:支吊架固定卡和与管道接触处应做绝缘处理 5.防腐要求:除锈后刷防锈底漆二道面漆二道 |  | 件 | 33
9 | 吸引不锈钢管 | 1.规格型号：φ32×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗吹除+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 |  | m | 50
10 | 吸引不锈钢管 | 1.规格型号：φ12×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗吹除+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 |  | m | 90
11 | 空气异经三通 | 1.规格型号：φ32/φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗吹除+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 7
12 | 空气弯头 | 1.规格型号：φ32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗吹除+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 10
13 | 空气堵头 | 1.规格型号：φ32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗吹除+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 2
14 | 吸引套管 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗吹除+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 20
15 | 空气不锈钢管 | 1.规格型号：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 |  | m | 50
16 | 空气不锈钢管 | 1.规格型号：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 |  | m | 90
17 | 空气异经三通 | 1.规格型号：φ18/φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 7
18 | 空气弯头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 10
19 | 空气堵头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 2
20 | 空气套管 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 |  | 只 | 20
21 | 病房设备带 | 1.尺寸：≥245×70mm 2.材质：铝合金 3.主体型材厚度：≥2.5mm 4.结构：强电、弱电、医用气体、灯腔管道四腔分离 5.面板处理：静电喷塑，颜色根据用户订制 6.面板开孔方式：高精度激光开孔 7.设备带电气防火检验合格 8.设备带内所有电器设置保护底盒，穿型材采用过线圈，接线采用接线端子等 9.设备带覆膜处理 |  | m | 25
22 | 氧气终端 | (1)规格型号:日式接头防错装(按压锁紧) (2)尺寸:Φ48mmΧ54mm,内部壁厚不低于3mm,单只终端重量不低于380g (3)材质:底座、插座、压盖、维修阀均采用优质铜合金(HPb59-1)制作,抗腐蚀性能优,所有材质均需满足YY0801.1第4.3条要求。 (4)具有独立维护阀,满足YY0801.1第4.4.6条要求。 (5)具有分体式结构,可对插座拆下进行单独维修,同时不影响其他终端使用,底座与插座具有防错装功能,满足YY0801.1第4.4.8条要求。 (6)一体式双重密封结构,100000次插拔无泄漏,满足YY0801.1第5.2.2条要求。 (7)压盖表面采用抗菌涂层处理,通过“抗菌”“细胞毒性”“皮肤致敏”“皮肤刺激”检测,降低皮肤伤害。 (8)底座、维修阀采用一体式铜合金锻压成型,避免焊接,密封可靠。 |  | 只 | 7
23 | 吸引终端 | (1)规格型号:日式接头防错装(按压锁紧) (2)尺寸:Φ48mmΧ54mm,内部壁厚不低于3mm,单只终端重量不低于380g (3)材质:底座、插座、压盖、维修阀均采用优质铜合金(HPb59-1)制作,抗腐蚀性能优,所有材质均需满足YY0801.1第4.3条要求。 (4)具有独立维护阀,满足YY0801.1第4.4.6条要求。 (5)具有分体式结构,可对插座拆下进行单独维修,同时不影响其他终端使用,底座与插座具有防错装功能,满足YY0801.1第4.4.8条要求。 (6)一体式双重密封结构,100000次插拔无泄漏,满足YY0801.1第5.2.2条要求。 (7)压盖表面采用抗菌涂层处理,通过“抗菌”“细胞毒性”“皮肤致敏”“皮肤刺激”检测,降低皮肤伤害。 (8)底座、维修阀采用一体式铜合金锻压成型,避免焊接,密封可靠。 |  | 只 | 7
24 | 空气终端 | (1)规格型号:日式接头防错装(按压锁紧) (2)尺寸:Φ48mmΧ54mm,内部壁厚不低于3mm,单只终端重量不低于380g (3)材质:底座、插座、压盖、维修阀均采用优质铜合金(HPb59-1)制作,抗腐蚀性能优,所有材质均需满足YY0801.1第4.3条要求。 (4)具有独立维护阀,满足YY0801.1第4.4.6条要求。 (5)具有分体式结构,可对插座拆下进行单独维修,同时不影响其他终端使用,底座与插座具有防错装功能,满足YY0801.1第4.4.8条要求。 (6)一体式双重密封结构,100000次插拔无泄漏,满足YY0801.1第5.2.2条要求。 (7)压盖表面采用抗菌涂层处理,通过“抗菌”“细胞毒性”“皮肤致敏”“皮肤刺激”检测,降低皮肤伤害。 (8)底座、维修阀采用一体式铜合金锻压成型,避免焊接,密封可靠。 |  | 只 | 7
25 | 电源插座 | 1.规格型号：2+3孔 |  | 只 | 14
26 | 灯开关 | 1.规格型号：大板 |  | 只 | 7
27 | 床头灯 | 1.规格型号：4W 2.LED型灯管 |  | 只 | 7
28 | 病房管道下墙开槽 | 1.开槽型号：50×25 2.包含墙体开槽、建渣清运、暗埋管道、墙体恢复 |  | m | 18
29 | 红色插座电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  | m | 32
30 | 蓝色插座电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  | m | 32
31 | 双色插座电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  | m | 32
32 | 红色开关电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  | m | 7
33 | 蓝色开关电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  | m | 7
34 | 双色插座电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  | m | 7
35 | PVC管 | 1.规格型号：φ16 2.电源线保护套管 |  | m | 43